ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер 2 /30.08.2013 г.

наименование: “Закупуване на хардуер – доставка и системна интеграция на комуникационна и сървърна техника”

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

| Официално наименование: Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес |
| --- |
| Пълен адрес: ул. „Алабин” 16-20 |
| Град: София | Пощенски код: 1301 |
| Лице/а за контакт: Екатерина Белитц | Телефон: 02 987 29 60 |
| Електронна поща: kate@bia-bg.com | Факс: 02 987 26 04 |
| Интернет адрес/и (когато е приложимо) www.bia-bg.com; www.competencemap.bg |

Допълнителна информация може да бъде получена на: ( Съгласно І.1) ( Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Публичната покана и документация за участие (спецификации и допълнителни документи) могат да бъдат получени на: ( Съгласно І.1) ( Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ

Офертите трябва да бъдат изпратени на: ( Съгласно І.1) ( Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ

### РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ІІ.1) Описание

| ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата процедура) |
| --- |
| Строителство (СМР) ( | Доставки ( | Услуги ( |
| Място на изпълнение на строителството (СМР): | Място на изпълнение на доставка: код NUTS: BG211 | Място на изпълнение на услугата: |
| ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: “Закупуване на хардуер – доставка и системна интеграция на комуникационна и сървърна техника” по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г., сключен между Агенция по заетостта и Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с цели на проекта: обща цел: Повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез изграждане на система за оценяване на компетенциите на работната сила на браншово и регионално ниво; специфични цели: 1) анализ и дефиниране на изискванията към компетенциите на работната сила при отчитане на европейските, национални и браншови изисквания и стандарти; 2) изграждане на браншова и регионална референтна мрежа и информационна система за оценяване и актуализиране на компетенциите на работната сила съобразно настоящите и бъдещи потребности на пазара на труда; 3) Подобряване на координацията и информационния обмен между националните, браншови и регионални структури на работодателите и синдикалните организации и отговорните държавни институции при оценяване на компетенциите на работната сила; 4) Национално признаване и създаване на предпоставки за интегриране на информационната система за оценяване на компетенциите на работната сила в бъдещото електронно правителство и повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на работна сила. |
| ІІ.1.3) Обособени позиции: да ( не ( (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции) Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно): само за една обособена позиция ( за една или повече обособени позиции( за всички обособени позиции( |

### ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо) “Закупуване на хардуер – доставка и системна интеграция на комуникационна и сървърна техника” Включва: доставка, инсталиране, тестване и обучение на 2-ма системни инженери за работа с следните компоненти: 1.1. Шаси за Блейд сървъри – 1 брой; 1.2. Блейд сървър - 3 броя; 1.3. Високо надежден дисков масив от модулен тип – 1 брой; 1.4. Устройство за архивиране на данни – 1 брой; 1.5. Софтуер за архивиране на данни – 1 брой; 1.6. Маршрутизатор – 2 броя; 1.7. Защитна стена – 2 броя; 1.8. Комутатор – 2 броя; 1.9. Антивирусен софтуер – 1 комплект; 1.10. Шкаф за монтаж на оборудване – 1 брой; 1.11. Непрекъсваемо токозахранващо устройство – 1 брой; 1.12. Платформа (софтуер) за виртуализация – 1 комплект; 1.13. Електрическо табло – 1 брой Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо) (в цифри): до 338 760 лв. без вкл. ДДС Обща прогнозна стойност на цялата поръчка – до 338 760 лв. без вкл. ДДС

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо) 1.1.а Гаранция за участие (не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на договора): Кандидатите представят към офертите си банкова или парична гаранция за участие в размер 1500 лв. В случаите на парична гаранция, сумата се превежда по следната банкова сметка на Бенефициента: Търговска банка „Д“ АД, BIC: DEMIBGSF IBAN: BG04DEMI92401000023926 Основание за плащане: Гаранция за участие в процедура „Закупуване на хардуер“ При представяне на банкова гаранция, същата следва да е учредена в полза на Бенефициета, със срок 30 календарни дни след срока на валидност на офертите. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидатът в процедурата: - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: - отстранените кандидати в срок 10 работни дни след изпращане на решението на възложителя за определяне на изпълнител / определяне на кандидатите, които ще участват в договарянето; - класираните на първо и второ място кандидати - след сключване на договора за изпълнение, а на останалите класирани кандидати - в срок 10 работни дни след изпращане на решението на бенефициента за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата гаранциите на всички кандидати се освобождават в срок 10 работни дни след издаване на решението за прекратяване. 1.1.б Гаранция за добро изпълнение (не повече от 3 на сто от стойността на договора за изпълнение): 1 % от стойността на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат: ПМС 69/11.03.2013 г.; Раздел VІ от договора; Закон за счетоводството; ЗДДС

ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да ( не ( Ако да, опишете ги: Кандидатите трябва да са упълномощени от съответните производители да извършват продажба и техническа поддръжка на оборудването и продуктите, предмет на процедурата. Кандидатите прилагат заверено от тях копие на документ (договори, сертификати, оторизационни писма или други по преценка на кандидата) от фирмите производители, потвърждаващ правата за продажба и поддръжка на предлаганите продукти в Република България. Предлаганото оборудване трябва да е ново и неупотребявано, с посочени продуктови номера на компонентите, които са в производствената листа на производителя към момента на подаване на предложението. Кандидатите прилагат Декларация, че предлаганите продукти са нови и с гарантиран произход и са в производствената листа на производителя към момента на подаване на предложението, сертификати за произход. Кандидатите осигуряват гаранционна поддръжка на доставеното оборудване за срок не по-малък от заложения в Техническата спецификация и предложения в техническата оферта от Кандидатите. Кандидатите осигуряват техническа поддръжка, с работно време от 24 часа, 7 дни в седмицата, на място, в мястото на инсталация. Всички компоненти трябва да отговарят на общите предписания за здравето, безопасност и защита на околната среда, посочени в директивите за СЕ маркировката. Кандидатите прилагат Декларации, че предлаганите продукти са в съответствие с общите предписания за здравето, безопасност и защита на околната среда, посочени в директивите за СЕ маркировката. Предлаганото оборудване трябва да бъде произведено съгласно прилагането на стандарта за качество ISO 9001:2000 или еквивалентен. Кандидатите прилагат заверено от тях копие на сертификат ISO 9001:2000 или еквивалентен за съответния производител. Избраният доставчик извършва обучение на двама системни инженери, служители на Бенефициента, съобразно условията на договора. Кандидатите прилагат програма за обучение, включваща предмет на обучението, документация за обучението, списък на модулите и брой дни за модул. Обучението е с продължителност не по-малко от 10 работни дни. Обучението следва да обхваща инсталиране, пускане в експлоатация, конфигуриране, администриране и работа с доставените хардуерни устройства и софтуер. Обучението се извършва от сертифицирани специалисти за всеки от компонентите: сървъри, софтуер за виртуализация, защитни стени, дисков масив, устройство и софтуер за архивиране на данни. Кандидатът прилага: Списък (подписан и подпечатан) на специалистите, които ще извършат обучението, техни автобиографии и копия от валидни сертификати, които притежават, като минимум поне следните сертификати: 1.1 Сертифициран специалист с ниво Professional или еквивалентно за експлоатация на сървърните устройства, предлагани от Кандидата. 1.2 Сертифициран специалист с ниво Professional или еквивалентно, за експлоатация на софтуера за виртуализация на сървъри, предлаган от Кандидата. 1.3 Сертифициран специалист с ниво Professional или еквивалентно, за експлоатация на защитните стени, предлагани от Кандидата. 1.4 Сертифициран специалист с ниво Professional или еквивалентно, за експлоатация на Устройство за архивиране на данни, предлагана от Кандидата. 1.5 Сертифициран специалист с ниво Professional или еквивалентно за експлоатация на с дисковия масив, предлаган от Кандидата. Забележка: Допустимо е даден специалист да разполага с компетенции в повече от една област. Кандидатите представят проектен план и график за доставка, инсталация и обучение. Кандидатите представят Списък с профилактичните дейности, необходими за поддръжката на продуктите в изправност. Предлаганото оборудване трябва да е пригодно за работа с електрическото захранване в Република България – 220 V / 50 Hz. Кандидатите представят Декларация, че предлаганото оборудване е пригодно за работа с електрическото захранване в Република България – 220 V / 50 Hz.

ІІІ.2) Условия за участие

| ІІІ.2.1) Правен статус |
| --- |
| Изискуеми документи: |
| Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от Постановление № 69 / 11.03.2013 на Министерския съвет Документ за самоличност на кандидата (при кандидати физически лица); Удостоверение за актуално състояние; Копие от документ за регистрация по БУЛСТАТ (ако е приложимо) Копие от документа за регистрация по ДДС (ако е приложимо); Декларация за истинност на представената информация. В хода на процедурата документите по т. 2, 3 и 4 се представят в заверено от кандидата копие; При сключване на договор, обстоятелствата по т.1 (относно чл. 22, ал. 1) се удостоверяват с: а) оригинални документи/нотариално заверени копия, издадени от съответните компетентни органи преди сключването на договора, и/или б) извлечение от електронен регистър, заверено от кандидата, и/или в) декларация съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен. |
| ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат който е (чл. 22, ал. 1 и ал.5): осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления: престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари; подкуп; участие в организирана престъпна група; престъпления против собствеността; престъпления против стопанството; обявен в несъстоятелност; в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, която е изискуема за изпълнение на предмета на процедурата; попада в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а” от Регламент (ЕО, Евроатом) № 1605/2002 г., на Съвета от 25 юни 2002 г., относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности; свързано лице по смисъла на § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с бенефициента или с член на управителен или контролен орган на бенефициента. Когато кандидатите са юридически лица, изискванията по т. 1-6 се прилагат, както следва: 1. При събирателно дружество – за всеки съдружник или друго лице, които имат право да управляват и/или да представляват дружеството; 2. При командитно дружество – за неограничено отговорните съдружници; 3. При дружество с ограничена отговорност – за управителя или управителите, а ако такива не са определени при еднолично дружество с ограничена отговорност – за едноличния собственик на капитала; 4. При акционерно дружество – за овластените от устава, съвета на директорите, съответно от управителния съвет с одобрение на надзорния съвет, едно или няколко лица от съставите им да представляват дружеството, а при липса на изрично овластяване - за всички членове на съвета на директорите, съответно на управителния съвет; 5. При командитно дружество с акции – за един или няколко изпълнителни членове, на които съветът на директорите е възложил управлението на дружеството; 6. Във всички останали случаи – за лицата, които представляват кандидата Липсата на обстоятелства по т. 1-6 се доказва с декларации по образец, предоставен от бенефициента, в хода на провеждане на процедурата и с документи, издадени от съответния компетентен орган преди сключването на договора (относно обстоятелствата по т. 1-4) . Отстранява се от участие кандидат, който: ▪ не отговаря на обявените условия за икономическо и финансово състояние и технически възможности и/или не е представил документи за удостоверяване на тези условия, представил е непълна оферта или оферта неотговаряща на предварително обявените условия и в указания от Бенефициента срок, не е отстранил констатираните нередовности/представил липсващи документи. |
| ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 13, ал. 4 и ал.5) |
| Изискуеми документи и информация: Копие на годишен финансов отчет за последните 3 години - 2010, 2011 и 2012 година (Отчет за приходи и разходи). Кандидати, които са учредени през или след 2010 г. представят годишни финасови отчети за всички години, считано от учредяването им. (Документите се представят в заверени от кандидата копия) | Минимални изисквания (когато е приложимо): Нетни приходи от продажби (продукция, стоки), сходни с предмета на настоящата процедура, не по-малко от 1 000 000 лева общо за последните три години (2010, 2011 г. и 2012 г.) или общо за всички години, считано от уредяването – за кандидати, които са учредени през или след 2010 г. |
| ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 13, ал. 6) |
| Изискуеми документи и информация 1. Списък (подписан и подпечатан) на реализирани договори за последните 3 години (2010, 2011 и 2012 г.), както и текущата календарна година с посочване дата на сключване, контрагенти и сходен предмет на дейност. 2. Представени най-малко 3 /три/ референции от предишни възложители за изпълнени договори през предходните три години, както и текущата календарна година, издадени от контрагенти, включени в списъка по т. 1. 3. Копия на валидни сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството по стандарта ISO 9001:200x или еквивалентен. | Минимални изисквания (когато е приложимо): 1. Изпълнени не по-малко от 3 договора с сходен предмет на дейност през последните три години, в това число и текущата календарна година. 2. Да притежава система за контрол на качеството, сертифицирана от акредитиран сертификационен орган, за съответствие със стандарта ISO 9001:200x или еквивалентен. |

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Критерий за оценка на офертите

| Критерий за оценка на офертите(моля, отбележете приложимото) |
| --- |
| най-ниска цена ( или икономически най-изгодна оферта ( ( показатели, посочени в документацията |
| Показатели 1. Предлагана цена 2. Техническа оценка | Тежест 40 % 60 % |
| (Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности на кандидатите.) |

ІV.2) Административна информация

ІV.2.1) Срок за подаване на офертите До дата: 13 / 09 / 2013 (дд/мм/гггг) Час: 17.00 ч.

ІV.2.2) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията към нея:

1.http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България 2. www.bia-bg.com; www.competencemap.bg - (интернет адреса на бенефициента в случай, че има такъв)

ІV.2.3) Срок на валидност на офертите До / / (дд/мм/гггг) или в месеци: или дни: 120 дни (от крайния срок за получаване на оферти)

ІV.2.4) Срок за доставка: до 45 календарни дни от сключване на договора

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

1. Оферта по чл. 14 от Постановление № 69 / 11.03.2013 на Министерския съвет;

2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал.5 от Постановление № 69 / 11.03.2013 на Министерския съвет;

3. Документ за самоличност на кандидата (при кандидати физически лица); Удостоверение за актуално състояние;

4. Копие от документ за регистрация по БУЛСТАТ (ако е приложимо)

5. Копие от документа за регистрация по ДДС (ако е приложимо);

6. Декларация за истинност на представената информация

7. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.):

7.1.Копие на годишен финансов отчет за последните 3 години - 2010, 2011 и 2012 година (Отчет за приходи и разходи). Кандидати, които са учредени през или след 2010 г. представят годишни финасови отчети за всички години, считано от учредяването им. (Документите се представят в заверени от кандидата копия)

8. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата по т.ІІІ.2.4 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.):

8.1. Списък (подписан и подпечатан) на реализирани договори за последните 3 години (2010, 2011 и 2012 г.), както и текущата календарна година с посочване дата на сключване, контрагенти и сходен предмет на дейност.

8.2. Представени най-малко 3 /три/ референции от предишни възложители за изпълнени договори през предходните три години, както и текущата календарна година, издадени от контрагенти, включени в списъка по т. 8.1.

8.3. Копия на валидни сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството по стандарта ISO 9001:200x или еквивалентен.

9. Документ за гаранция (банкова или парична) за участие в размер съгласно документацията за участие - 1500 лв., съгласно изискванията на  Раздел III.1.1 а на Публичната покана (При  банкова гаранция, същата се  представя в оригинал. Внесената парична гаранция се доказва с копие от платежното нареждане.);

10. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

11. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда  (ако процедурата за определяне на изпълнител е с обект строителство) НЕПРИЛОЖИМО;

12. Други изискуеми от кандидата документи:

12.1. Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.

12.2. Заверено от  кандидатите копие на документ от фирмите производители, потвърждаващ правата за продажба и поддръжка/ремонт на предлаганите от Кандидата продукти в Република България.

12.3. Декларация, че предлаганите продукти са нови и с гарантиран произход и са в производствената листа на производителя към момента на подаване на предложението, сертификати за произход.

12.4. Декларации, че предлаганите продукти са в съответствие с общите предписания за здравето, безопасност и защита на околната среда, посочени в директивите за СЕ маркировката.

12.5. Сертификати, че предлаганото оборудване е произведено съгласно стандарта за качество ISO 9001:2000 или еквивалентен.

12.6. Програма за обучение, включваща предмет на обучението, документация за обучението, списък на модулите и брой дни за модул.

12.7. Проектен план и график за доставка, инсталация и обучение.

12.8. Списък с профилактичните дейности, необходими, за поддръжката на продуктите в изправност

12.9. Декларация, че предлаганото оборудване е пригодно за работа с електрическото захранване в Република България – 220 V / 50 Hz

12.10. Списък (подписан и подпечатан) на специалистите, които ще извършат обучението, техни автобиографии и копия от валидни сертификати, които притежават, като минимум поне следните сертификати:

12.10.1. Сертифициран специалист с ниво Professional или еквивалентно за експлоатация на сървърните устройства, предлагани от Кандидата.

12.10.2. Сертифициран специалист с ниво Professional или еквивалентно, за експлоатация на софтуера за виртуализация на сървъри, предлаган от Кандидата.

12.10.3. Сертифициран специалист с ниво Professional или еквивалентно, за експлоатация на защитните стени, предлагани от Кандидата.

12.10.4. Сертифициран специалист с ниво Professional или еквивалентно, за експлоатация на Устройство за архивиране на данни, предлагано от Кандидата.

12.10.5. Сертифициран специалист с ниво Professional или еквивалентно за експлоатация на с дисковия масив, предлаган от Кандидата.

12.11. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата, ако офертата се подписва от пълномощник.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да  поискат писмено от Бенефициента разяснения по поканата.

2. Разясненията се публикуват на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз  на Република България www.eufunds.bg интернет страницата на Бенефициента www.bia-bg.com и www.competencemap.bg в 2 дневен срок преди изтичането на срока за подаване на офертите.

3. Бенефициентът може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.

РАЗДЕЛ VII: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА:

- Техническо задание;

- Методика за оценка и класиране на офертите;

- Изисквания към офертите;

- Образец на оферта.

- Образец на декларация чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал.5 от Постановление № 69 / 11.03.2013 на Министерския съвет;

- Образец на декларация за истинност на представената информация;

- Проект на договор.

# ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

# НА ПРОЦЕДУРА ОТКРИТ ИЗБОР С ПРЕДМЕТ:

# „Закупуване на хардуер – доставка и системна интеграция на комуникационна и сървърна техника ”

# към

# ДОГОВОР  BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.

І. Изисквания към лицензите:

1.	Доставените софтуерни продукти трябва да бъдат лицензирани на името на БСК.

ІІ. Технически изисквания към компонентите на обекта на доставката:

- Всички доставени софтуерни и хардуерни устройства трябва да бъдат напълно съвместими едни с други, така че след инсталация и настройка да изградят единна работеща система.

- Всички хардуерни компоненти да са оптимизирани за работа в комуникационен шкаф (Rack).

- Всички комуникационни връзки (interconnections) между хардуерните компоненти, трябва да поддържат резервираност.

- Предлаганата техника в точки 1, 2 и 3 от техническата оферта (Шаси за Блейд сървъри, Блейд сървър и Високо надежден дисков масив от модулен тип), трябва да бъде от един производител.

- Предлаганата комуникационна техника в техническата оферта (маршрутизатори, комутатори и защитни стени) трябва да бъде от един производител.

- Кандидатите трябва да оферират цялостно работещо решение, като вземат предвид спецификите на предложените от тях марки и модели оборудване, включително но не само, съвместимостта и поддръжката между модули, конектори, свързващи кабели, интерфейси, протоколи, версии на драйвери, фърмуеър и софтуер.

- Кандидатите представят към техническата оферта техническата документация, съпътстваща отделните компоненти на  оборудването, предмет на процедурата – в т.ч. каталози, брошури, диплянки. Техническата документация следва да бъде относима към конкретния продукт, офериран от кандидата и да съдържа достатъчно информация, от която да е видно, че същият покрива техническите изисквания на Възложителя.

- Всички параметри, детайли и свойства, специфицирани за отделните компоненти в настоящата процедура, трябва да се разглеждат като минимални изисквания, ако не е упоменато друго в Техническата спецификация.

- Кандидатите трябва да посочат в техническата оферта датата, от която хардуерното оборудване е в производствена листа на производителя.

- Всички доставени хардуерни устройства трябва да бъдат окомплектовани с необходимите аксесоари, свързващи (пач) кабели и/или части, за да се гарантира, че са в състояние да работят съгласно изискванията на техническите им спецификации и спецификациите за качество.

- Всички оптични свързващи (пач) кабели и SFP модули, необходими за комплектацията на оборудването, трябва да бъдат от тип Multi-Mode Fiber, освен ако изрично не е посочено друго.

- Когато достатъчно прецизното и напълно разбираемо описание е невъзможно без упоменаването на конкретен продукт или производител и по-специално, когато конкретен тип, модел или марка е упомената в Техническата спецификация, това следва да се разбира като този продукт "или еквивалент". Там, където еквивалентността трябва да бъде предмет на техническа преценка, с офертата трябва да бъде представена съответната документация за еквивалентност и оценка от независим орган, ако това е възможно.

IV. Технически спецификации и количество на компонентите на обекта на доставката:

|  | Шаси за Блейд сървъри | 1 брой |
| --- | --- | --- |
| № | Параметър | Описание / изисквания |
|  | Общи данни |  |
|  | Производител / Марка | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Модел / Версия | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Продуктов код за поръчка | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Заемано място в 19" шкаф |  |
|  | Общо заемано място (размер) на предложената конфигурация в 19" шкаф (общо за всички бройки от позицията) | Максимум 10U |
|  | Капацитет и разширяемост |  |
|  | Максимален брой слотове за блейд сървъри от същия тип като специфицираните в настоящата документация | Минимум 14 броя |
|  | Поддръжка на модулни сървъри с различни процесори в едно шаси | Едновременна поддръжка |
|  | Комуникационни модули (поддържани типове) | Минимум: Ethernet 10/100/1000/10G Fiber Channel 4/8Gbps или 16GbpsInfiniBand 4x QDR Optical Pass-Through Copper Pass-Through Опционално: Converged I/O Modules / VCAs по технология на съответния производител |
|  | Резервираност |  |
|  | Резервираност на компоненти | Да бъдат предоставени резервирани захранвания, вентилатори, комуникационни модули и модули за управление на шасито |
|  | Резервирана свързаност | Да бъде резервирана свързаността към midplane на: • захранване; • вентилаторни блокове; • мрежови контролери; • контролери за достъп до SAN. |
|  | Комуникационни модули инсталирани в конфигурацията |  |
|  | Два комуникационни модула осигуряващи резервирана свързаност за опорна мрежа | • Да разполагат с минимум 6 броя външни Autosensing 1/10Gb портове. • Да разполагат с необходимия брой вътрешни Autosensing 1/10Gb портове за връзка към блейд сървърите в шасито. • Минимум 1 брой Ethernet интерфейс за връзка към подмрежата за управление. • Всеки от двата комуникационни модула трябва да има инсталирани и активирани всички необходими 10Gbps SFP или SFP+ модули, съвместими с портовете и модулите на останалите устройства свързани към Ethernet мрежата (резервирани връзки към опорни комутатори, система за архивиране). |
|  | Два комуникационни модула осигуряващи резервирана свързаност със SAN | • Да разполагат с минимум 4 броя външни Autosensing 1/10Gb Ethernet порта или минимум 4 броя външни 8 или16Gbps Fiber Channel порта. • Да разполагат с необходимия брой вътрешни Autosensing 1/10Gb портове за връзка към адаптерите на блейд сървърите в шасито. • Минимум 1 Етернет интерфейс за връзка към подмрежата за управление. • Всеки от двата комуникационни модула трябва да има инсталирани и активирани всички необходими 10Gbps SFP или SFP+ модули или 8Gbpsили 16Gbps SFP+ модули, съвместими с портовете и модулите на останалите устройства свързани към SAN (модулна дискова система). |
|  | Захранвания |  |
|  | Захранващи блокове | Високо ефективни (К.П.Д. > 90% при 50% натоварване) захранващи блокове с възможност за гореща подмяна, осигуряващи възможността за работа на 100% запълнено шаси със сървъри и модули в пълна конфигурация. Резервираност на захранванията N+1 и N+N (резервираност на две токови линии). |
|  | Вентилатори |  |
|  | Вентилатори | С възможност за гореща подмяна. |
|  | KVM комутатор |  |
|  | KVM комутатор | Интегриран KVM комутатор в шасито |
|  | Гаранция и поддръжка |  |
|  | Гаранция и поддръжка | Минимум 5 години от производителя, включително безплатно получаване на актуализации на фърмуеър и драйвери |
|  | Хардуерна поддръжка | 24 х 7 на място, в мястото на инсталация |

|  | Блейд сървър | 3 броя |
| --- | --- | --- |
| № | Параметър | Описание / изисквания |
|  | Общи данни |  |
|  | Производител / Марка | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Модел / Версия | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Продуктов код за поръчка | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Съвместимост | Да са съвместими с предложеното шаси за модулни сървъри. |
|  | Процесори |  |
|  | Инсталирани процесори | Минимум два (2) броя |
|  | Брой логически ядра на инсталиран процесор | Минимум 12 броя |
|  | Базова работна честота на инсталиран процесор | Минимум 2.0 GHz |
|  | Кеш памет на процесорите (L3) | Минимум 15 MB |
|  | Поддръжка на технологии за виртуализация | Да поддържа Virtualization технология Intel VT-x (EPT) / AMD-V (RVI) или еквивалентна |
|  | Пропускателна способност на директните връзки между процесорите | Минимум 7.2 GT/s |
|  | Оперативна памет |  |
|  | Общ обем инсталирана памет чрез използване на минимум 16GB DIMM модули и запълване на всички канали за памет поддържани от сървъра с еднакъв брой DIMM модули на канал | Минимум 128 GB |
|  | Максимално поддържана памет | Минимум 256 GB |
|  | Тип | Минимум DDR3-10600 чрез 1333MHz RDIMM, ECC модули с капацитет минимум 16GB всеки |
|  | Брой канали за памет на физически процесор | Минимум 4 броя |
|  | Максимален поддържан брой слотове за памет в сървъра | Минимум 16 броя |
|  | Медия за Hypervisor |  |
|  | Медия за bare-metal Hypervisor от типа на ESXi | Вътрешeн USB Flash или DoM Flash модул или два твърди диска в RAID 1 |
|  | Инсталирани мрежови адаптери |  |
|  | Адаптери за връзка с опорна LAN мрежа | Да поддържа минимум 10 Gb Ethernet. Да поддържа HW iSCSI |
|  | Адаптери за връзка със SAN мрежа | Минимум 10Gb Ethernet със HW iSCSI, FCoE или 8или 16Gbps Fiber Channel (в зависимост от избраните интерфейси на модулите в шасито и другите устройства свързани към SAN) |
|  | Брой портове | Минимум 2 броя за опорна LAN мрежа Минимум 2 броя за връзка със SAN |
|  | Управление |  |
|  | Информация за състояние | Да предоставя информация за състоянието на сървъра. |
|  | Инвентаризация и отстраняване на проблеми | Да извършва инвентаризация и отстраняване на проблеми през HTTPS протокол и уеб интерфейс. |
|  | Конзола | Пренасочване на конзола (virtual KVM и remоte virtual media). |
|  | Отдалечено управление | Да предоставя отдалечено управление |
|  | Операционни системи |  |
|  | Поддръжка на операционни системи | Microsoft Windows 2008/2008R2, SUSE, Red Hat, Linux, Sun Solaris или еквивалентни |
|  | Софтуер за виртуализация |  |
|  | Поддръжка на софтуери за виртуализация | Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V, VMware vSphere / ESX 5.x или еквивалентни |
|  | Гаранция и поддръжка |  |
|  | Гаранция | Минимум 5 години от производителя, включително безплатно получаване на актуализации на фърмуеър и драйвери |
|  | Хардуерна поддръжка | 24 х 7 на място, в мястото на инсталация |

|  | Високо надежден дисков масив от модулен тип | 1 брой |
| --- | --- | --- |
| № | Параметър | Описание / изисквания |
|  | Общи данни |  |
|  | Производител / Марка | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Модел / Версия | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Продуктов код за поръчка | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Заемано място в 19" шкаф |  |
|  | Общо заемано място (размер) на предложената конфигурация в 19" шкаф (общо за всички бройки от позицията) | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Архитектура |  |
|  | Тип | Високо надежден дисков масив от модулен тип за включване към SAN |
|  | Резервираност | Резервираност на всички компоненти с възможност за замяната им без прекъсване на работата на дисковия масив |
|  | Дискове |  |
|  | Брой поддържани дискове в една конфигурация | Минимум 120 броя |
|  | Контролери |  |
|  | Брой инсталирани контролери в конфигурацията | Минимум 2 контролера |
|  | Кеш |  |
|  | Кеш памет инсталирана на всеки един от контролерите | Минимум 4 GB |
|  | Общ обем кеш памет инсталирана на всички контролери в конфигурацията | Минимум 8 GB |
|  | Хост протокол |  |
|  | Поддържани Хост протоколи | iSCSI и/или Fiber Channel (в зависимост от избраната технология за свързване на сървърите към SAN) |
|  | Портове |  |
|  | Инсталирани Front-end портове на всеки контролер | Минимум 2 броя 10Gb Ethernet или минимум 2 броя 8Gb Fiber Channel (в зависимост от избраната технология за свързване на сървърите към SAN) |
|  | Твърди дискове |  |
|  | Инсталирани твърди дискове в конфигурацията с обем (RAW / Base10) | • Минимум 16 броя 2.5" HDD 300GB 10k RPM SAS • Минимум 12 броя 3.5" HDD 2TB 7.2k RPM SATA или NL-SAS |
|  | Общ обем (RAW / Base10) на инсталираните твърди дискове в конфигурацията | • Минимум 28TB |
|  | Възможност за алокиране на дискове като Hot-Spare | Задължително |
|  | RAID |  |
|  | Поддържани RAID нива | Минимум RAID 5/6/10 функционалности |
|  | Балансиране на натоварването |  |
|  | Балансиране на натоварването (Load balancing) | Автоматично балансиране на натоварването на: • Дискове • RAID групи • Връзки • Кеш • Контролери |
|  | Софтуер |  |
|  | Включен лицензиран софтуер в комплекта / конфигурацията | Включен софтуер гарантиращ следната функционалност: • Multipath I/O (MPIO) • Snapshots and Volume cloning • Automatic Load Balancing • Online Data and volume migration • Thin Provisioning. |
|  | Опционален софтуер поддържан при бъдещ ъпгрейд | Възможност да се активира допълнително софтуер гарантиращ следната функционалност: • Asynchronous Replication • Synchronous Replication • Automatic Storage Тiering или еквивалентна |
|  | Операционни системи |  |
|  | Поддръжка на хост операционни системи | Минимум Microsoft Windows 2008/R2 & Hyper-V, SUSE, Red Hat, Linux |
|  | Софтуер за виртуализация |  |
|  | Поддръжка на платформи за виртуализация | VMware vSphere 5.x с поддръжка на VMware APIs for Array Integration (VAAI) Citrix XenServer Microsoft Hyper-V |
|  | Гаранция и поддръжка |  |
|  | Гаранция | Минимум 5 години от производителя, включително безплатно получаване на актуализации на фърмуеър и драйвери |
|  | Хардуерна поддръжка | 24 х 7 на място, в мястото на инсталация |

|  | Устройство за архивиране на данни | 1 брой |
| --- | --- | --- |
| № | Параметър | Описание / изисквания |
|  | Общи данни |  |
|  | Производител / Марка | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Модел / Версия | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Продуктов код за поръчка | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Заемано място в 19" шкаф |  |
|  | Общо заемано място (размер) на предложената конфигурация в 19" шкаф (общо за всички бройки от позицията) | Максимум 4U |
|  | Тип |  |
|  | Използвана технология | Устройство за съхранение на данни върху твърди дискове |
|  | Захранване |  |
|  | Резервиране на захранващите блокове | 1+1 |
|  | Капацитет |  |
|  | Обем на съхраняваната информация при RAID 5 | • Минимум 10 TB • Възможност за увеличение на обема до минимум 24TB при RAID 5 с добавяне на дискове със същия размер като специфицираните |
|  | Твърди дискове |  |
|  | Инсталирани твърди дискове в конфигурацията | Минимум 7 броя x 2TB HDD SAS / NL-SATA 7.2k RPM, от които минимум 1 брой Hot-Spare HDD |
|  | Инсталирани контролери за твърди дискове |  |
|  | Интерфейс към шината | Минимум PCIe 2.0 8x |
|  | Интерфейс към вътрешен бекплейн със вграден SAS/SATA Expander за дискове | Минимум 4 броя SAS 2 или SATA-III 6Gbps |
|  | При предлагане на конфигурация с външен експандер за дискове - външни портове за JBOD Expansion | Минимум 4 броя SAS 2 или SATA-III 6Gbps |
|  | Поддържани RAID нива | Минимум RAID 5 и 6 |
|  | Портове |  |
|  | Инсталирани и поддържани портове | Минимум 2 х 10Gb Ethernet от подходящ тип за връзка към комуникационните модули включени в конфигурацията на блейд шаситата |
|  | Производителност |  |
|  | Пропусквателна способност на хардуера за архивиране | Минимум 1TB/час |
|  | Управление и мониторинг |  |
|  | Поддържани интерфейси | GUI/Web, SNMP, CLI |
|  | Достъп до данните |  |
|  | Достъп до данните | NFS CIFS или SMB |
|  | Гаранция и поддръжка |  |
|  | Гаранция | Минимум 5 години от производителя, включително безплатно получаване на актуализации на фърмуеър и драйвери |
|  | Хардуерна поддръжка | 24 х 7 на място, в мястото на инсталация |

|  | Софтуер за архивиране на данни | 1 брой |
| --- | --- | --- |
| № | Параметър | Описание / изисквания |
|  | Лицензи |  |
|  | Брой лицензи | Броят лицензи да покрива всички специфицирани хостове за виртуална инфраструктура, без значение от броя на виртуалните машини и да включва необходимия лиценз за операционна система |
|  | Архитектура |  |
|  | Конзола | Да предоставя централизирана администрация от една конзола |
|  | Бекъп | Възможност са създаване на пълен и частичен бекъп на виртуални машини. |
|  | Типове бекъп | Поддръжка на „Синтетичен пълен“ бекъп тип Поддръжка на „Обърнат инкрементален“ бекъп |
|  | Архивиране на виртуални машини | Поддръжка на архивиране на виртуални машини без наличието на инсталиран специален агент в тях (Agentless Backup). |
|  | Копие на виртуална машина | Да позволява създаване на пълно копие на виртуална машина (Image-Level Backup). |
|  | Единична задача | Възможност за архивиране на множество виртуални машини едновременно посредством единична задача. |
|  | Стартиране на виртуална машина | Възможност за стартиране на виртуална машина директно от бекъп файла, без нужда от предварително възстановяване на машината. |
|  | Възстановяване на отделни файлове | Възможност за възстановяване на отделни файлове от архива на виртуалните машини (File Level Restore). |
|  | Възстановяване на обекти от приложения | Възможност за възстановяване на отделни обекти от приложения (Application Level Restore) – Active Directory, MS Exchange, MS SQL |
|  | Операционни системи | Да възстановява файлове от следните операционни системи: Linux, UNIX, Windows, Solaris, BSD |
|  | Изолирана среда | Възможност за създаване на изолирана среда и стартиране на виртуалната машина в нея с цел откриване и разрешаване на проблеми и тестване. |
|  | Възстановяване | Автоматично да проверява дали бекъпа подлежи на възстановяване. |
|  | Допълнителни инсталирани модули |  |
|  | Модул за автоматично дедубликиране на данните във виртуалната машина при създаване на бекъп файла. | Минимум лицензи: да покриват цялата описана виртуална инфраструктура без значение от броя на виртуалните машини |
|  | Модул за отдалечено репликиране на виртуалната машина | Минимум лицензи: да покриват цялата описана виртуална инфраструктура без значение от броя на виртуалните машини |
|  | Гаранция и поддръжка |  |
|  | Гранция и поддръжка | Минимум 24 месеца от производителя на оборудването, включително безплатно получаване на нови версии и актуализации на системния софтуер и включените допълнителни лицензи и абонаментни услуги. |

|  | Маршрутизатор | 2 броя |
| --- | --- | --- |
| № | Параметър | Описание / изисквания |
|  | Общи данни |  |
|  | Производител / Марка | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Модел / Версия | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Продуктов код за поръчка | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Заемано място в 19" шкаф |  |
|  | Общо заемано място (размер) на предложената конфигурация в 19" шкаф (общо за всички бройки от позицията) | Максимум 6U |
|  | Интерфейси |  |
|  | Физически интерфейси | Наличие на: • 4х 10/100/1000 Mbps WAN RJ-45 (медни) порта, два от които да бъдат дублирани с два допълнителни оптични порта за SFP трансивъри. • 1x конзолнен порт. • 1 AUX порт,. • 2 USB порт. |
|  | Памет |  |
|  | DRAM | Минимум 1 GB |
|  | Флаш памет | Минимум 256 MB |
|  | Захранване |  |
|  | Резервиране на захранващия блок | (1+1) AC захранване |
|  | Допълнителни слотове |  |
|  | Допълнителни слотове за добавяне на сервизни карти | Възможност за добавяне или на до четири единични сервизни карти, или на до две единични и една двойна сервизни карти. |
|  | Допълнителни слотове за добавяне на различни I/O | Възможност за добавяне на до 3 интерфейсни (I/O)карти. |
|  | Свързване |  |
|  | Опции за свързване | • Ethernet 10BASE-T • Fast Ethernet 100BASE-T • Gigabit Ethernet |
|  | Стандарти |  |
|  | Поддържани стандарти | • PPP • PPPoE • MLPPP • MLFR (FR.15 and FR.16) • SRST • GRE • L2TPv3 • ACLs • NAT • Firewall • IPSec VPN • IPv6 |
|  | Протоколи |  |
|  | Поддържани протоколи | • RIPв2 • OSPFv3 • OSPFподдръжка на ABR type 3 LSA filtering • OSPF поддръжка на Graceful Shutdown • OSPF поддръжка на Inbound Filtering using Route Maps with a Distribute List • BGPv4 • BGP Soft Reset • BGP поддръжка на 4-байтови ASN • BGP поддръжка на BFD • BGP поддръжка на проследяване на следващия хоп • BGP поддръжка на multipath • PIM-SM • PIM Dense Mode State Refresh • MLD • NetFlow • Novell IPX • Radius • Tacacs+ • STP • NAT - Enhanced H.225/H.245 Forwarding Engine |
|  | Протоколи за управление |  |
|  | Поддържани протоколи за управление | SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, Telnet. |
|  | Поддържана спецификация |  |
|  | Поддържана спецификация | IEEE 802.1Q |
|  | Архитектура |  |
|  | Архитектура | Модулно шаси с подменяеми управляващи модули |
|  | Производителност |  |
|  | Производителност | Поддържана от производителя скорост на WAN достъпа (със вкл. Services) не по-малка от 300 Mbps. |
|  | Сигурност |  |
|  | Защитна стена | Защитна стена от типа Stateful и поддържаща политики базирани освен на IP адреси и на потребители и потребителски групи. Stateful Failover for IPSec. NBAR. Листи за контрол на достъпа. Базиран на роли достъп до командния ред. Базиран на роли RTBH. |
|  | Административни функционалности |  |
|  | Оnline hot-plug | Поддръжка на физическо изваждане или поставяне на сервизните модули по време на работа без рестартиране или спиране на маршрутизатора (online hot-plug). |
|  | Контролер за унифицирано управление | Възможност за монтаж на контролер за унифицирано управление на безжични точки – невключен в настоящата конфигурация. |
|  | Допълнителни функционалности в конфигурацията |  |
|  | VPN | Включена VPN функционалност: • Вградено хардуерно-базирано VPN криптиране. • Easy VPN Remote/server, Enhanced Easy VPN, Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), Group Encrypted Transport VPN (GET VPN), V3PN, MPLS VPN. • Multicast-VPN: Multicast Support for MPLS VPN. • SSL VPN. • IPsec Virtual Tunnel Interface. |
|  | MPLS |  |
|  | MPLS | Включена поддръжка на MPLS VPN, MPLS TE, MPLS Traffic Engineering. |
|  | Гаранция |  |
|  | Гаранция и софтуерна поддръжка | Минимум 36 месеца от производителя на оборудването, включително безплатно получаване на нови версии и актуализации на системния софтуер и включените допълнителни лицензи и абонаментни услуги. |
|  | Хардуерна поддръжка | 24 х 7 на място, в мястото на инсталация |

|  | Защитна стена | 2 броя |
| --- | --- | --- |
| № | Параметър | Описание / изисквания |
|  | Общи данни |  |
|  | Производител / Марка | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Модел / Версия | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Продуктов код за поръчка | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Заемано място в 19" шкаф |  |
|  | Общо заемано място (размер) на предложената конфигурация в 19" шкаф (общо за всички бройки от позицията) | Максимум 2U |
|  | Памет |  |
|  | RAM памет | 8 GB |
|  | Флаш памет | 8 GB |
|  | USB портаве |  |
|  | USB 2.0 портове | Минимум 2 броя |
|  | Интерфейси |  |
|  | Физически интерфейси | 8 x 1Gbps Ethernet и отделен порт за управление, възможност за разширение с още поне 6 медни или оптични порта чрез добавяне на I/O карти |
|  | Серийни портове |  |
|  | Серийни портове | Console |
|  | Протоколи |  |
|  | Протоколи за управление | SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, Telnet |
|  | Производителност |  |
|  | Пропусквателна способност на защитната стена (Firewall Throughput) в идеални условия с UDP трафик | Минимум 1.5 Gbps |
|  | Пропусквателна способност на защитната стена (Firewall Throughput) с мулти-протоколен трафик | Минимум 1 Gbps |
|  | Пропусквателна способност на защитната стена при едновременно включени IPS услуги | Минимум 500 Mbps |
|  | IPSec тунели |  |
|  | Брой едновременно поддържани IPSec VPN тунели с 3DES/AES криптиране | Минимум 500 тунела |
|  | Пропусквателна способност за IPSec VPN 3DES/AES криптиране | Минимум 300Mbps за криптирания трафик |
|  | Конекции |  |
|  | Брой поддържани едновременни конекции през защитната стена във всеки един момент | Минимум 480 000 конекции |
|  | Нови конекции в секунда | Минимум 15 000 броя в секунда |
|  | SSL VPN |  |
|  | SSL VPN | Да поддържа SSL VPN |
|  | VLANs |  |
|  | Брой логически интерфейса - VLANs | Минимум 170 броя |
|  | Включени допълнителни функционалности и абонаменти за услуги за защита |  |
|  | Включена Intrusion Detection & Prevention функционалност | Актуализация през Интернет, в близко до реалното време, на локална база данни със заплахи, зловреден код и репутация на сайтове и услуги, поддържана от производителя. Поддръжка на задаване на контекстни правила на Layer 7. Защита от "0-day" атаки. |
|  | Включена функционалност за контрол на съдържанието и достъпа до услуги | Блокиране на достъпа до определени уебсайтове и уеб-приложения на база репутацията им. Блокиране на достъпа на база филтриране по URL списъци. Контрол на достъпа до съдържание и услуги по потребители и роли, включително поддръжка за интеграция с Active Directory и LDAP. Контрол на достъпа по типове клиентски устройства. Контрол на достъпа на база приложения и микро-приложения, с поддръжка на грануларен контрол до социални мрежи и приложения. |
|  | Отказоустойчивост |  |
|  | Отказоустойчивост | Да поддържа както Active/Active така и Active/Standby конфигурации |
|  | Гаранция |  |
|  | Гаранция и поддръжка | Минимум 36 месеца от производителя на оборудването, включително безплатно получаване на нови версии и актуализации на системния софтуер и включените допълнителни лицензи и абонаментни услуги. |
|  | Хардуерна поддръжка | 24 х 7 на място, в мястото на инсталация |

|  | Комутатор | 2 броя |
| --- | --- | --- |
| № | Параметър | Описание / изисквания |
|  | Общи данни |  |
|  | Производител / Марка | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Модел / Версия | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Продуктов код за поръчка | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Заемано място в 19" шкаф |  |
|  | Общо заемано място (размер) на предложената конфигурация в 19" шкаф (общо за всички бройки от позицията) | Максимум 2U |
|  | Хардуерен капацитет |  |
|  | Портове | 48x 10/100/1000 Mbps порта плюс един слот с монтиран модул за 2x10GB портове за оптична свързаност. |
|  | Стекване | • Комутаторът да предоставя възможност за стекване с до 8 други комутатора от същия тип, позволяващо управлението на всички комутатори като един цял. Всички необходими аксесоари (модули, кабели) за стекване на предложените бройки да бъдат доставени в комплектите, като се има предвид че комутаторите ще са монтирани един над друг. • Комутаторът да поддържа възможността за стекване с до три други комутатори от същия тип по начин позволяващ да се споделят всички захравания на всички стекнати комутатори между останалите членовете на стека. |
|  | DRAM | Минимум 256 MB |
|  | Флаш памет | Минимум 64 MB |
|  | Захранване | Комутаторът да разполага в настоящата си конфигурация с две захранвания, монтирани в шасито на комутатора (не външни). |
|  | Допустими работни параметри на околната среда | Работа при температура от -5 C до +45C Работа при влажност от 10% до 90% без конденз |
|  | Спецификации |  |
|  | Максимален брой на VLAN-и | Минимум 1000 броя |
|  | VLAN Ids | Минимум 4000 броя |
|  | Максимален размер на пакета (MTU) | Минимум 9216 bytes |
|  | Пропусквателна възможност | Минимум 150 Gbps |
|  | Производителност между устройства в комутаторен стек | Минимум 60 Gbps |
|  | Средно време между отказите (MTBF) | Минимум 170 000 часа |
|  | Протоколи |  |
|  | Поддържани протоколи | • Automatic QoS (AutoQoS). • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) • Link Aggregation Control Protocol (LACP) • Rapid Per Vlan Spanning Tree Protocol • IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol • IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) • IEEE 802.3x Flow Control • Internet Group Management Protocol (IGMP) • Multicast VLAN Registration (MVR) • Автоматично договаряне на скоростта и режима на работа за всички портове (half/full duplex) |
|  | Маршрутизиращи протоколи и други функции | • RIP, PIM v1 и v2 • OSPF, OSPFv3, EIGRP, EIGRPv6 • DHCP Snooping |
|  | Включена функционалност за осъществяване на сигурност | • IEE802.1x автентикация • Лист за филтриране на трафика на база порт и на база VLAN • TACACS+ и RADIUS автентикация • Включена поддръжка на Private VLAN • Комутаторът да позволява (включено в софтуерните възможности) възможността да се ограничава достъпът до определен порт по MAC адрес на мрежови хост, като това да се поддържа и по отношение на Private VLAN • QoS Packet Marking • Packet Based Storm Control • Комутаторът да позволява неговите портове автоматично да нагласят своите параметри според това какво у-во е закачено срещу тях (да разпознават хостове, телефони и др. мрежови у-ва) като това да става чрез използване на отворени стандарти като dot1x и RADIUS и по този начин да може да работи с у-ва и от други производители |
|  | Протоколи за управление | SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, Telnet, SSH и HTTPS |
|  | Включени опционални лицензи за разширена функционалност на базовата операционна система и комутатора като цяло | В предложената конфигурация задължително трябва да бъдат включени и калкулирани като цена, всички опционални софтуерни лицензи, които предлага съответния производител, за да се постигне пълния набор от функционалности, описан в техническите изисквания по позицията. |
|  | Гаранция |  |
|  | Гаранция и поддръжка | Минимум 36 месеца от производителя на оборудването, включително актуализации на системния софтуер и предложените допълнителни лицензи и абонаментни услуги. |
|  | Хардуерна поддръжка | 24 х 7 на място, в мястото на инсталация |

|  | Антивирусен софтуер | 1 комплект |
| --- | --- | --- |
| № | Параметър | Описание / изисквания |
|  | Общи данни |  |
|  | Производител / Марка | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Модел / Версия | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Продуктов код за поръчка | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Основно изискване | Да покрива всички физически или виртуални файлови сървъри, пощенски сървъри под Windows и Linux, настолни компютри и лаптопи |
|  | Лицензи |  |
|  | Брой включени лицензи за сървъри | 5 броя сървъни лиценза, от които: 1 брой сървър под Windows Server 2003 R2 3 броя сървъри под Linux 1 брой сървър за електронна поща под Linux със защита за 100 броя пощенски кутии (SMTP Gateway защита) |
|  | Брой включени лицензи за работни станции | 100 броя за работни станции под Windows XP и Windows 7 |
|  | Управление |  |
|  | Централизирано управление | Да предоставя централизирана администрация от една конзола |
|  | Поддръжка |  |
|  | Поддръжка | Лиценз минимум за 12 месеца с възможност в рамките на лиценза за безплатно преминаване към всички новоизлезли версии на програмата, включително актуализации на дефинициите за защита от зловреден код и атаки. |

|  | Шкаф за монтаж на оборудване | 1 брой |
| --- | --- | --- |
| № | Параметър | Описание / изисквания |
|  | Общи данни |  |
|  | Производител / Марка | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Модел / Версия | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Продуктов код за поръчка | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Параметри |  |
|  | EIA capacity | 42U |
|  | Дълбочина | Минимум 1000 мм |
|  | Полезен товар | Минимум 900 кг. |
|  | Параметри | • Предни и задни стабилизатори • Възможност за нивелиране на шкафа • Възможност за демонтиране на страничните врати • Перфорирани предни и задни врати |
|  | PDU |  |
|  | Тип на захранващите гнезда | IEC C13 |
|  | Брой захранващи гнезда | Минимум 24 броя |
|  | Окабеляване |  |
|  | Окабеляване | Да бъдат включени пълен комплект LAN кабели, необходими за включване и монтаж на всички устройства описани в техническата спецификация |

|  | Непрекъсваемо токозахранващо устройство | 1 брой |
| --- | --- | --- |
| № | Параметър | Описание / изисквания |
|  | Общи данни |  |
|  | Производител / Марка | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Модел / Версия | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Продуктов код за поръчка | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Заемано място в 19" шкаф |  |
|  | Общо заемано място (размер) на предложената конфигурация в 19" шкаф (общо за всички бройки от позицията) | Максимум 6U |
|  | Параметри |  |
|  | Технология | Line Interactive или Online |
|  | Мощност | Минимум 6000 VA |
|  | Конструкция | За монтиране в шкаф |
|  | Изходи | Мин. 8 броя C13 и два броя C19 |
|  | Разклонители | Мин. 8 броя с мин. 4 гнезда всеки един |
|  | Батерии |  |
|  | Включени батерии | Включени батерии, осигуряващи минимум 25 мин. автономна работа при натоварване на 50 % или 10 мин. автономна работа при натоварване на 100% |
|  | Портове |  |
|  | Комуникационни портове | USB, Serial ports (RS232), Ethernet |
|  | Управление |  |
|  | Управление | Минимум 1 брой Network management card позволяваща достъп през SNMP и Web |
|  | Дисплей |  |
|  | Дисплей | Дисплей показващ различни параметри на устройството, като ниво на натоварване, ниво на батериите и др. |
|  | Гаранция |  |
|  | Гаранция | Минимум 36 месеца, включително и батериите |

|  | Платформа (софтуер) за виртуализация | 1 комплект |
| --- | --- | --- |
| № | Параметър | Описание / изисквания |
|  | Общи данни |  |
|  | Производител / Марка | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Модел / Версия | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Продуктов код за поръчка | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Лицензи |  |
|  | Брой лицензи за физически машини | Лиценз за трите блейд сървъра от позиция 2 |
|  | Лиценз за мениджмънт сървър | Минимум 1 брой, с възможност за управление на всички специфицирани хостове за виртуализация |
|  | Хипервайзор |  |
|  | Инсталиране на хипервайзор | Поддръжка за инсталиране на хипервайзор директно върху сертифициран хардуер без необходимост от хост операционна система. |
|  | Виртуализация |  |
|  | Виртуализация | Пълна виртуализация на паметта, процесорите, логическите дискове и мрежовите адаптери |
|  | Специфични функции за виртуализация |  |
|  | Поддръжка на системни технологии за хардуерна виртуализация | Минимум AMD-V, Intel® VT (Virtualization Technology) |
|  | 64-битови гост-операционни системи (Guest OS) | Да поддържа 64-битови гост-операционни системи (Guest OS) |
|  | Поддръжка на разнородни операционни системи (Guest OS) | Минимум следните ОС: Windows 7, Windows 8 Windows Server 2003 / 2003R2 / 2008 / 2008R / 2012 Linux / Unix дистрибуции: OpenSUSE, SUSE Enterprise, RedHat Enterprise, Debian, FreeBSD, Ubuntu |
|  | Поддръжка на локални SSD дискове/модули инсталирани на хостовете за кеширане на I/O операциите | Задължително |
|  | Виртуални процесорни ядра |  |
|  | Брой виртуални процесорни ядра за една виртуална машина | Минимум 8 броя |
|  | Оперативна памет за виртуална машина |  |
|  | Максимален обем оперативна памет за една виртуална машина | Минимум 64GB |
|  | Отказоустойчивост |  |
|  | Възможност за клъстеризация на виртуални машини | Задължително |
|  | Автоматично рестартиране на виртуални машини върху работещ хост, в случай на отпадане на хоста, върху който работят | Задължително |
|  | Поддръжка на функционалност Boot from SAN за хипервайзора | Задължително |
|  | Управление |  |
|  | Централизирано управление и наблюдение на виртуалните машини и физическите хостове. Клиентско приложение с уеб интерфейс (GUI) работещо през стандартен Интернет браузър за управление и мониторинг на виртуалните машини и цялостната платформа. | Задължително |
|  | IPv6 |  |
|  | Поддръжка на IPv6 | Задължително |
|  | Миграция на сървъри |  |
|  | Възможност за мигриране (конвертиране) на физическа сървърна инсталация в нова виртуална машина без спиране на работа на сървъра (P2V) | Задължително |
|  | Поддръжка |  |
|  | Поддръжка и безаплатно получаване на нови версии | Минимум 36 месеца от производителя на хипервайзора |

|  | Електрическо табло | 1 брой |
| --- | --- | --- |
| № | Параметър | Описание / изисквания |
|  | Общи данни |  |
|  | Производител / Марка | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Модел / Версия | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Продуктов код за поръчка | Специфицира се точно от кандатите при попълване на техническото предложение |
|  | Технически изисквания |  |
|  | Общи изисквания | За захранване на шкафа с комуникационно и компютърно оборудване. Да се предвиди разпределитело табло за свързване към UPS. Разпределителното табло да се предвиди за двойно захранване на шкафа – захранване А и захранване В (предпазител с 32 А за съществуващ UPS с модел APC Smart-UPS 3000 XLM.). Електрическото табло да бъде заключваемо стоманено-ламаринено или PVC с врата и преден прозрачен капак (за монтаж на стена или в ниша), оборудвани с автоматични предпазители, снабдени със защита срещу претоварване и късо съединение. Предпазител за захранване А, трябва да бъде оразмерен по мощност, съответстваща на мощността захранваща шкафа плюс 30% резерв. Монтажа на предпазителите да бъде на DIN шина и да гарантират лесната им подмяна с по мощни при необходимост. Да се предвиди и монтира аресторна защита. Да се предвиди място в таблото за два допълнителни предпазителя. |
|  | Гаранция |  |
|  | Гаранция | Минимум 36 месеца от производителя или асемблатора |

МЕТОДИКА

ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начина, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи изпълнителят по процедура „открит избор” за изпълнител на дейности с предмет: „Закупуване на хардуер – доставка и системна интеграция на комуникационна и сървърна техника ”, по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г., сключен между Агенция по заетостта и Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Класирането на оферти по обекта на процедурата се извършва по комплексна оценка, изчислена на база финансовата и техническата оценка на офертите, като критерият е икономически най-изгодната оферта. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

- Критериите за оценка на офертите и относителната им тежест в общата комплексна оценка са, както следва:

Цена (Офин) – 40 %.

Техническа оценка (Отех) – 60 %.

- Методика за определяне на комплексната оценка на оферти

Комплексната оценка (Ототал) е с максимален брой точки 100, а по отделните критерии - до 40 точки за критерии „Цена” (Офин) и до 60 точки за критерии „Техническа оценка” (Отех).

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната последователност:

  - Проверка за пълнота и съответствие на представените документи.

    - Проверка на изискванията на ПМС № 55/2007 г. и документацията за участие в процедурата.

Офертите, които не отговарят на изискванията на ПМС № 55/2007 г. и документацията за участие в процедурата, не са подадени в съответствие с приложените образци и несъответствията не са отстранени в дадения от срок, се предлагат след мотивирана обосновка от Комисията за отстраняване и не се оценяват.

    - Проверка на изискванията посочени в техническите спецификации.

Офертите, които не отговарят на изискванията, посочени в техническите спецификации, се предлагат след мотивирана обосновка от Комисията за отстраняване и не се оценяват.

    - Оценка.

Критериите за оценка се прилагат само по отношение на офертите на кандидатите, които не са отстранени от участие в процедурата.

  - Разглеждане и оценка по критериите.

    - Цена – Офин:

Максимален брой точки (100 т.) получава офертата с най-ниска цена: Цмин.

Оценката на останалите участници (Офин) се определя в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

Офин = 100 * Цмин / Цуч

Където:

Цмин е минималната предложена цена.

Цуч е предложената цена от съответния Кандидат.

    - Техническа оценка - Отех:

Критерият Техническа оценка (Отех), с максимален брой точки 100, се определя от следните технически показатели (респективно, максимален брой точки):

- ТО1 – Брой логически ядра на предложения модел процесор, във всеки предложен блейд сървър, в предложеното шаси (до 25 точки)

- ТО2 – Базова работна честота на предложения модел процесор, във всеки предложен блейд сървър, в предложеното шаси (до 5 точки)

- ТО3 – Общ обем инсталирана памет във всички предложени сървъри (до 15 точки)

- ТО4 – Максимален брой поддържани слотове за памет във всеки предложен сървър, без допълнителни разширителни шасита (до 10 точки).

- ТО5 – Брой контролери в предложената конфигурация на дисковия масив с възможност за балансиране на натоварването между всички контролери (до 5 точки)

- ТО6 – Общ обем на кеш паметта инсталирана във всички контролери в предложената конфигурация на дисковия масив (до 5 точки)

- ТО7 – Общ обем (RAW / Base10) на дисковете инсталирани в предложената конфигурация на дисковия масив (до 25 точки)

- ТО8 – Заемано пространство (Rack Units) в стандартен шкаф за всички предложени устройства от техническата спецификация (до 10 точки).

Техническата оценка (Отех) се определя по следната формула:

Отех = ТО1 + ТО2 + ТО3 + ТО4 + ТО5 + ТО6 + ТО7 + ТО8

Техническата оценка по всеки Технически показател се изчислява на база точките присъдени на всеки Участник, по всеки Технически показател, въз основа на Техническото му предложение и приложенията към него, по следните формули:

      - Брой логически ядра на предложения модел процесор, във всеки предложен блейд сървър, в предложеното шаси – ТО1.

За всеки Участник, точките на показателя ТО1 се определят, както следва:

ТО1i = (ТП1i/(ТП1max) x 25

където:

- ТП1i е стойността, посочена от Участника в офертата му, по позиция 2.2.2 - Брой логически ядра на инсталиран процесор.

- ТП1max е максималната стойност от офертите на всички участници по позиция 2.2.2 - Брой логически ядра на инсталиран процесор.

      - Базова работна честота на предложения модел процесор, във всеки предложен блейд сървър, в предложеното шаси – ТО2.

За всеки Участник, точките на показателя ТО2 се определят, както следва:

ТО2i = (ТП2i / ТП2max) x 5

където:

- ТП2i е стойността, посочена от Участника в офертата му, по позиция 2.2.3 - Базова работна честота на процесорите във всеки предложен блейд сървър в предложеното шаси.

- ТП2max е максималната стойност от офертите на всички участници по позиция 2.2.3 - Базова работна честота на процесорите във всеки предложен блейд сървър в предложеното шаси.

      - Общ обем инсталирана памет във всички предложени сървъри – ТО3.

За всеки Участник, точките на показателя ТО3 се определят, както следва:

ТО3i = (ТП3i / ТП3max) x 15

където:

- ТП3i е общият обем инсталирана памет във всички предложени сървъри, посочен от Участника в офертата му, по позиция 2.3.1 - Общ обем инсталирана памет чрез използване на минимум 16GB DIMM модули и запълване на всички канали за памет поддържани от сървъра с еднакъв брой DIMM модули на канал.

- ТП3max е максималната стойност от офертите на всички участници по позиция 2.3.1 - Общ обем инсталирана памет чрез използване на минимум 16GB DIMM модули и запълване на всички канали за памет поддържани от сървъра с еднакъв брой DIMM модули на канал.

      - Максимален брой поддържани слотове за памет във всеки предложен сървър, без допълнителни разширителни шасита – ТО4.

За всеки Участник, точките на показателя ТО4 се определят, както следва:

ТО4i = (ТП4i / ТП4max) x 10

където:

- ТП4i е стойността, посочена от Участника в офертата му, по позиция 2.3.5 - Максимален поддържан брой слотове за памет в сървъра.

- ТП4max е максималната стойност от офертите на всички участници по позиция 2.3.5 - Максимален поддържан брой слотове за памет в сървъра.

      - Брой контролери в предложената конфигурация на дисковия масив с възможност за балансиране на натоварването между всички контролери – ТО5.

За всеки Участник, точките на показателя ТО5 се определят, както следва:

ТО5 i = (ТП5 i / ТП5 max) x 5

където:

- ТП5i е стойността, посочена от Участника в офертата му, по позиция 3.5.1 - Брой контролери в предложената конфигурация на дисковия масив с възможност за балансиране на натоварването между всички контролери.

- ТП5max е максималната стойност от офертите на всички участници по позиция 3.5.1 - Брой контролери в предложената конфигурация на дисковия масив с възможност за балансиране на натоварването между всички контролери.

      - Общ обем на кеш паметта инсталирана във всички контролери в предложената конфигурация на дисковия масив  – ТО6.

За всеки Участник, точките на показателя ТО6 се определят, както следва:

ТО6 i = (ТП6 i / ТП6 max) x 5

където:

- ТП6i е стойността, посочена от Участника в офертата му, по позиция 3.6.2 - Общ обем на кеш паметта инсталирана във всички контролери в предложената конфигурация на дисковия масив.

- ТП6max е максималната стойност от офертите на всички участници по позиция 3.6.2 - Общ обем на кеш паметта инсталирана във всички контролери в предложената конфигурация на дисковия масив.

      - Общ обем (RAW / Base10) на дисковете инсталирани в предложената конфигурация на дисковия масив  – ТО7.

За всеки Участник, точките на показателя ТО7 се определят, както следва:

ТО7 i = (ТП7 i / ТП7 max) x 25

където:

- ТП7i е стойността, посочена от Участника в офертата му, по позиция 3.9.2 - Общ обем (RAW / Base10) на инсталираните твърди дискове в предложената конфигурация на дисковия масив.

- ТП7max е максималната стойност от офертите на всички участници по позиция 3.9.2 - Общ обем (RAW / Base10) на инсталираните твърди дискове в предложената конфигурация на дисковия масив.

      - Заемано пространство (Rack Units) в стандартен шкаф за всички предложени устройства от техническата спецификация – ТО8.

За всеки Участник, точките на показателя ТО8 се определят, както следва:

ТО8i = (ТП8min  / ТП8i) x 10

където:

- ТП8i е сумата от размерите в RU (Rack Units) на всички устройства от офертата на Участника (по позиции от ТО: 1.2.1, 3.2.1, 4.2.1, 6.2.1, 7.2.1, 8.2.1, 11.2.1).

- ТП8min е минималната стойност на сумата от размерите в RU (Rack Units) на устройствата от офертите на всички участници  (по позиции от ТО: 1.2.1, 3.2.1, 4.2.1, 6.2.1, 7.2.1, 8.2.1, 11.2.1).

  - Комплексна оценка офертите - Ототал:

Общата (комплексна) оценка на офертите на всеки участник (Ототал) се определя, след първоначалната оценка по отделните критерии, по следната формула:

Ототал = 40% *Офин + 60% *Отех

Където:

Офин е първоначалната оценка по критерий "Цена" (т. 2.2.1 от методиката).

Отех е първоначалната оценка по критерий "Техническа оценка" (т. 2.2.2 от методиката).

  - Изчисляване на оценките и претеглените оценки

Резултатите получени при изчисляване на базовите и комплексните оценки се закръгляват на всяка итерация до четвъртия знак след десетичната запетая.

  - Класиране.

Класирането се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира офертата, получила най-висока оценка по посочената по-горе формула.

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  ОФЕРТИТЕ

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от бенефициента условия.

Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.

Офертата следва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа техническо и финансово предложение.

Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от бенефициента документи, посочени в пояснителния документ.

Техническата оферта и приложенията към нея се представят с номерирани страници.

Кандидатите представят към техническата оферта подробен проектен план и график за доставка, инсталация и обучение.

Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал/нотариално заверено копие, съответно заверени от кандидата копия с думите: „Вярно с оригинала” и подпис, съобразно изискванията на бенефициента към конкретните документи.

Документите, представени на чужд език следва да бъдат придружени с превод на български език, извършен от заклет преводач. Техническата документация, съпътстваща отделните компоненти на оборудването – в т.ч. каталози, брошури, дипляни и пр. е допустимо да бъдат представена на английски език*

Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Декларациите по: чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал. 8  от Постановление № 55 на Министерския съвет от 12 март 2007 г.; за липса на задължения по чл. 87 ал. 6 от ДОПК и за истинност на представената информация се подписват задължително както следва:

1. при събирателно дружество – от всеки съдружник или друго лице, които имат право да управляват и/или представляват дружеството;

2. при командитно дружество – от неограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност – от управителя или управителите, а ако такива не са определени при еднолично дружество с ограничена отговорност – от едноличния собственик на капитала;

4. при акционерно дружество – от овластените от устава, съвета на директорите, съответно от управителния съвет с одобрение на надзорния съвет, едно или няколко лица от съставите им да представляват дружеството, а при липса на изрично овластяване – за всички членове на съвета на директорите, съответно на управителния съвет;

5. при командитно дружество с акции – от един или няколко изпълнителни членове, на които съветът на директорите е възложил управлението на дружеството;

6. във всички останали случаи – от лицата, които представляват кандидата.

7. при кандидати физически лица – от кандидата.

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва:

1. име и адрес на бенефициента;

2. име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес на кандидата;

3. наименование на обекта на процедурата;

4. следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценяване и класиране”

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат.

Други изисквания към офертите (посочени от бенефициента, предвид спецификата на конкретния обект на процедурата):

* - ако съответният текст е неприложим за конкретната процедура, то следва да се изтрие от бенефициента

## ДО

________________________

## (Бенефициент- наименование)

________________________

(Адрес на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълнител по чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от11 март 2013 г.

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с публична покана № .............от дата............., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител по чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от11 март 2013 г. с предмет:

„Закупуване на хардуер – доставка и системна интеграция на комуникационна и сървърна техника” (наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.

1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:

| № | Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента | Количество Бр. | Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата | Количество Бр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шаси за Блейд сървъри | 1 брой |  |  |
| 2 | Блейд сървър | 3 брой |  |  |
| 3 | Високо надежден дисков масив от модулен тип | 1 брой |  |  |
| 4 | Устройство за архивиране на данни | 1 брой |  |  |
| 5 | Софтуер за архивиране на данни | 1 брой |  |  |
| 6 | Маршрутизатор | 2 броя |  |  |
| 7 | Защитна стена | 2 броя |  |  |
| 8 | Комутатор | 2 броя |  |  |
| 9 | Антивирусен софтуер | 1 комплект |  |  |
| 10 | Шкаф за монтаж на оборудване | 1 брой |  |  |
| 11 | Непрекъсваемо токозахранващо устройство | 1 брой |  |  |
| 12 | Платформа (софтуер) за виртуализация | 1 комплект |  |  |
| 13 | Електрическо табло | 1 брой |  |  |

Пълната спецефикация на прадлаганото оборудване по всяка отделна позиция се попълва в Приложение №  1 - Техническо описание на стоките от предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение, което е неразделна част от настоящата оферта. Попълването на всички полета е задължително и не може да бъде допълвано в последствие от кандидатите.

2. Ценово предложение:

| № | Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата | Количество Бр. | Единична цена в лева без ДДС | Общо цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шаси за Блейд сървъри | 1 брой |  |  |
| 2 | Блейд сървър | 3 брой |  |  |
| 3 | Високо надежден дисков масив от модулен тип | 1 брой |  |  |
| 4 | Устройство за архивиране на данни | 1 брой |  |  |
| 5 | Софтуер за архивиране на данни | 1 брой |  |  |
| 6 | Маршрутизатор | 2 броя |  |  |
| 7 | Защитна стена | 2 броя |  |  |
| 8 | Комутатор | 2 броя |  |  |
| 9 | Антивирусен софтуер | 1 комплект |  |  |
| 10 | Шкаф за монтаж на оборудване | 1 брой |  |  |
| 11 | Непрекъсваемо токозахранващо устройство | 1 брой |  |  |
| 12 | Платформа (софтуер) за виртуализация | 1 комплект |  |  |
| 13 | Електрическо табло | 1 брой |  |  |
|  | Обща стойност |  |

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство) НЕ Е ПРИЛОЖИМО ЗА НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата  цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата  цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

- Срок на доставка:.........

- Валидност на офертата:...........

- Начин на плащане:............

- Други изисквания и условия: (посочват се други изисквания и условия които са  изисквани от възложителя)

- Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                       ще ползваме/няма да ползваме

- Приложения към офертата

  - Приложение № 1 - Техническо описание на стоките от предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение

  - Приложение № 1A – Подробна количествена сметка на стоките от предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Приложение № 1 – Техническо описание на стоките от предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение

Важно: Попълването на всички полета е задължително и не може да бъде допълвано в последствие от кандидатите.

| Изисквания на Бенефициента | Предложение на Кандидата |
| --- | --- |
| Позиция № в ТЗ | Параметър | Описание / изисквания | Описание на предложеното от кандидата | стр. в ТО |
|  | Шаси за Блейд сървъри | 1 брой |  |  |
|  | Общи данни |  |  |  |
|  | Производител / Марка | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Модел / Версия | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Продуктов код за поръчка | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Размери |  |  |  |
|  | Общо заемано място (размер) на предложената конфигурация в 19" шкаф (общо за всички бройки от позицията) | Максимум 10U |  |  |
|  | Капацитет и разширяемост |  |  |  |
|  | Максимален брой слотове за блейд сървъри от същия тип като специфицираните в настоящата документация | Минимум 14 броя |  |  |
|  | Поддръжка на модулни сървъри с различни процесори в едно шаси | Едновременна поддръжка |  |  |
|  | Комуникационни модули (поддържани типове) | Минимум: Ethernet 10/100/1000/10G Fiber Channel 4/8Gbps или 16GbpsInfiniBand 4x QDR Optical Pass-Through Copper Pass-Through Опционално: Converged I/O Modules / VCAs по технология на съответния производител |  |  |
|  | Резервираност |  |  |  |
|  | Резервираност на компоненти | Да бъдат предоставени резервирани захранвания, вентилатори, комуникационни модули и модули за управление на шасито |  |  |
|  | Резервирана свързаност | Да бъде резервирана свързаността към midplane на: • захранване; • вентилаторни блокове; • мрежови контролери; • контролери за достъп до SAN. |  |  |
|  | Комуникационни модули инсталирани в конфигурацията |  |  |  |
|  | Два комуникационни модула осигуряващи резервирана свързаност за опорна мрежа | • Да разполагат с минимум 6 броя външни Autosensing 1/10Gb портове. • Да разполагат с необходимия брой вътрешни Autosensing 1/10Gb портове за връзка към блейд сървърите в шасито. • Минимум 1 брой Ethernet интерфейс за връзка към подмрежата за управление. • Всеки от двата комуникационни модула трябва да има инсталирани и активирани всички необходими 10Gbps SFP или SFP+ модули, съвместими с портовете и модулите на останалите устройства свързани към Ethernet мрежата (резервирани връзки към опорни комутатори, система за архивиране). |  |  |
|  | Два комуникационни модула осигуряващи резервирана свързаност със SAN | • Да разполагат с минимум 4 броя външни Autosensing 1/10Gb Ethernet порта или минимум 4 броя външни 8 или16Gbps Fiber Channel порта. • Да разполагат с необходимия брой вътрешни Autosensing 1/10Gb портове за връзка към адаптерите на блейд сървърите в шасито. • Минимум 1 Етернет интерфейс за връзка към подмрежата за управление. • Всеки от двата комуникационни модула трябва да има инсталирани и активирани всички необходими 10Gbps SFP или SFP+ модули или 8Gbpsили 16Gbps SFP+ модули, съвместими с портовете и модулите на останалите устройства свързани към SAN (модулна дискова система). |  |  |
|  | Захранвания |  |  |  |
|  | Захранващи блокове | Високо ефективни (К.П.Д. > 90% при 50% натоварване) захранващи блокове с възможност за гореща подмяна, осигуряващи възможността за работа на 100% запълнено шаси със сървъри и модули в пълна конфигурация. Резервираност на захранванията N+1 и N+N (резервираност на две токови линии). |  |  |
|  | Вентилатори |  |  |  |
|  | Вентилатори | С възможност за гореща подмяна. |  |  |
|  | KVM комутатор |  |  |  |
|  | KVM комутатор | Интегриран KVM комутатор в шасито |  |  |
|  | Гаранция и поддръжка |  |  |  |
|  | Гаранция и поддръжка | Минимум 5 години от производителя, включително безплатно получаване на актуализации на фърмуеър и драйвери |  |  |
|  | Хардуерна поддръжка | 24 х 7 на място, в мястото на инсталация |  |  |
|  | Блейд сървър | 3 броя |  |  |
|  | Общи данни |  |  |  |
|  | Производител / Марка | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Модел / Версия | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Продуктов код за поръчка | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Съвместимост | Да са съвместими с предложеното шаси за модулни сървъри. |  |  |
|  | Процесори |  |  |  |
|  | Инсталирани процесори | Минимум два (2) броя |  |  |
|  | Брой логически ядра на инсталиран процесор | Минимум 12 броя |  |  |
|  | Базова работна честота на инсталиран процесор | Минимум 2.0 GHz |  |  |
|  | Кеш памет на процесорите (L3) | Минимум 15 MB |  |  |
|  | Поддръжка на технологии за виртуализация | Да поддържа Virtualization технология Intel VT-x (EPT) / AMD-V (RVI) или еквивалентна |  |  |
|  | Пропускателна способност на директните връзки между процесорите | Минимум 7.2 GT/s |  |  |
|  | Оперативна памет |  |  |  |
|  | Общ обем инсталирана памет чрез използване на минимум 16GB DIMM модули и запълване на всички канали за памет поддържани от сървъра с еднакъв брой DIMM модули на канал | Минимум 128 GB |  |  |
|  | Максимално поддържана памет | Минимум 256 GB |  |  |
|  | Тип | Минимум DDR3-10600 чрез 1333MHz RDIMM, ECC модули с капацитет минимум 16GB всеки |  |  |
|  | Брой канали за памет на физически процесор | Минимум 4 броя |  |  |
|  | Максимален поддържан брой слотове за памет в сървъра | Минимум 16 броя |  |  |
|  | Медия за Hypervisor |  |  |  |
|  | Медия за bare-metal Hypervisor от типа на ESXi | Вътрешeн USB Flash или DoM Flash модул или два твърди диска в RAID 1 |  |  |
|  | Инсталирани мрежови адаптери |  |  |  |
|  | Адаптери за връзка с опорна LAN мрежа | Да поддържа минимум 10 Gb Ethernet. Да поддържа HW iSCSI |  |  |
|  | Адаптери за връзка със SAN мрежа | Минимум 10Gb Ethernet със HW iSCSI, FCoE или 8или 16Gbps Fiber Channel (в зависимост от избраните интерфейси на модулите в шасито и другите устройства свързани към SAN) |  |  |
|  | Брой портове | Минимум 2 броя за опорна LAN мрежа Минимум 2 броя за връзка със SAN |  |  |
|  | Управление |  |  |  |
|  | Информация за състояние | Да предоставя информация за състоянието на сървъра. |  |  |
|  | Инвентаризация и отстраняване на проблеми | Да извършва инвентаризация и отстраняване на проблеми през HTTPS протокол и уеб интерфейс. |  |  |
|  | Конзола | Пренасочване на конзола (virtual KVM и remоte virtual media). |  |  |
|  | Отдалечено управление | Да предоставя отдалечено управление |  |  |
|  | Операционни системи |  |  |  |
|  | Поддръжка на операционни системи | Microsoft Windows 2008/2008R2, SUSE, Red Hat, Linux, Sun Solaris или еквивалентни |  |  |
|  | Софтуер за виртуализация |  |  |  |
|  | Поддръжка на софтуери за виртуализация | Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V, VMware vSphere / ESX 5.x или еквивалентни |  |  |
|  | Гаранция и поддръжка |  |  |  |
|  | Гаранция | Минимум 5 години от производителя, включително безплатно получаване на актуализации на фърмуеър и драйвери |  |  |
|  | Хардуерна поддръжка | 24 х 7 на място, в мястото на инсталация |  |  |
|  | Високо надежден дисков масив от модулен тип | 1 брой |  |  |
|  | Общи данни |  |  |  |
|  | Производител / Марка | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Модел / Версия | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Продуктов код за поръчка | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Заемано място в 19" шкаф |  |  |  |
|  | Общо заемано място (размер) на предложената конфигурация в 19" шкаф (общо за всички бройки от позицията) | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Архитектура |  |  |  |
|  | Тип | Високо надежден дисков масив от модулен тип за съврзване към SAN |  |  |
|  | Резервираност | Резервираност на всички компоненти с възможност за замяната им без прекъсване на работата на дисковия масив |  |  |
|  | Дискове |  |  |  |
|  | Брой поддържани дискове в една конфигурация | Минимум 120 броя |  |  |
|  | Контролери |  |  |  |
|  | Брой инсталирани контролери в конфигурацията | Минимум 2 контролера |  |  |
|  | Кеш |  |  |  |
|  | Кеш памет инсталирана на всеки един от контролерите | Минимум 4 GB |  |  |
|  | Общ обем кеш памет инсталирана на всички контролери в конфигурацията | Минимум 8 GB |  |  |
|  | Хост протокол |  |  |  |
|  | Поддържани Хост протоколи | iSCSI и/или Fiber Channel (в зависимост от избраната технология за свързване на сървърите към SAN) |  |  |
|  | Портове |  |  |  |
|  | Инсталирани Front-end портове на всеки контролер | Минимум 2 броя 10Gb Ethernet или минимум 2 броя 8Gb Fiber Channel (в зависимост от избраната технология за свързване на сървърите към SAN) |  |  |
|  | Твърди дискове |  |  |  |
|  | Инсталирани твърди дискове в конфигурацията с обем (RAW / Base10) | • Минимум 16 броя 2.5" HDD 300GB 10k RPM SAS • Минимум 12 броя 3.5" HDD 2TB 7.2k RPM SATA или NL-SAS |  |  |
|  | Общ обем (RAW / Base10) на инсталираните твърди дискове в конфигурацията | • Минимум 28TB |  |  |
|  | Възможност за алокиране на дискове като Hot-Spare | Задължително |  |  |
|  | RAID |  |  |  |
|  | Поддържани RAID нива | Минимум RAID 5/6/10 функционалности |  |  |
|  | Балансиране на натоварването |  |  |  |
|  | Балансиране на натоварването (Load balancing) | Автоматично балансиране на натоварването на: • Дискове • RAID групи • Връзки • Кеш • Контролери |  |  |
|  | Софтуер |  |  |  |
|  | Включен лицензиран софтуер в комплекта / конфигурацията | Включен софтуер гарантиращ следната функционалност: • Multipath I/O (MPIO) • Snapshots and Volume cloning • Automatic Load Balancing • Online Data and volume migration • Thin Provisioning. |  |  |
|  | Опционален софтуер поддържан при бъдещ ъпгрейд | Възможност да се активира допълнително софтуер гарантиращ следната функционалност: • Asynchronous Replication • Synchronous Replication • Automatic Storage Тiering или еквивалентна |  |  |
|  | Операционни системи |  |  |  |
|  | Поддръжка на хост операционни системи | Минимум Microsoft Windows 2008/R2 & Hyper-V, SUSE, Red Hat, Linux |  |  |
|  | Софтуер за виртуализация |  |  |  |
|  | Поддръжка на платформи за виртуализация | VMware vSphere 5.x с поддръжка на VMware APIs for Array Integration (VAAI) Citrix XenServer Microsoft Hyper-V |  |  |
|  | Гаранция и поддръжка |  |  |  |
|  | Гаранция | Минимум 5 години от производителя, включително безплатно получаване на актуализации на фърмуеър и драйвери |  |  |
|  | Хардуерна поддръжка | 24 х 7 на място, в мястото на инсталация |  |  |
|  | Устройство за архивиране на данни | 1 брой |  |  |
|  | Общи данни |  |  |  |
|  | Производител / Марка | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Модел / Версия | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Продуктов код за поръчка | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Заемано място в 19" шкаф |  |  |  |
|  | Общо заемано място (размер) на предложената конфигурация в 19" шкаф (общо за всички бройки от позицията) | Максимум 4U |  |  |
|  | Тип |  |  |  |
|  | Използвана технология | Устройство за съхранение на данни върху твърди дискове |  |  |
|  | Захранване |  |  |  |
|  | Резервиране на захранващите блокове | 1+1 |  |  |
|  | Капацитет |  |  |  |
|  | Обем на съхраняваната информация при RAID 5 | • Минимум 10 TB • Възможност за увеличение на обема до минимум 24TB при RAID 5 с добавяне на дискове със същия размер като специфицираните |  |  |
|  | Твърди дискове |  |  |  |
|  | Инсталирани твърди дискове в конфигурацията | Минимум 7 броя x 2TB HDD SAS / NL-SATA 7.2k RPM, от които минимум 1 брой Hot-Spare HDD |  |  |
|  | Инсталирани контролери за твърди дискове |  |  |  |
|  | Интерфейс към шината | Минимум PCIe 2.0 8x |  |  |
|  | Интерфейс към вътрешен бекплейн със вграден SAS/SATA Expander за дискове | Минимум 4 броя SAS 2 или SATA-III 6Gbps |  |  |
|  | При предлагане на конфигурация с външен експандер за дискове - външни портове за JBOD Expansion | Минимум 4 броя SAS 2 или SATA-III 6Gbps |  |  |
|  | Поддържани RAID нива | Минимум RAID 5 и 6 |  |  |
|  | Портове |  |  |  |
|  | Инсталирани и поддържани портове | Минимум 2 х 10Gb Ethernet от подходящ тип за връзка към комуникационните модули включени в конфигурацията на блейд шаситата |  |  |
|  | Производителност |  |  |  |
|  | Пропусквателна способност на хардуера за архивиране | Минимум 1TB/час |  |  |
|  | Управление и мониторинг |  |  |  |
|  | Поддържани интерфейси | GUI/Web, SNMP, CLI |  |  |
|  | Достъп до данните |  |  |  |
|  | Достъп до данните | NFS CIFS или SMB |  |  |
|  | Гаранция и поддръжка |  |  |  |
|  | Гаранция | Минимум 5 години от производителя, включително безплатно получаване на актуализации на фърмуеър и драйвери |  |  |
|  | Хардуерна поддръжка | 24 х 7 на място, в мястото на инсталация |  |  |
|  | Софтуер за архивиране на данни | 1 брой |  |  |
|  | Лицензи |  |  |  |
|  | Брой лицензи | Броят лицензи да покрива всички специфицирани хостове за виртуална инфраструктура, без значение от броя на виртуалните машини и да включва необходимия лиценз за операционна система |  |  |
|  | Архитектура |  |  |  |
|  | Конзола | Да предоставя централизирана администрация от една конзола |  |  |
|  | Бекъп | Възможност са създаване на пълен и частичен бекъп на виртуални машини. |  |  |
|  | Типове бекъп | Поддръжка на „Синтетичен пълен“ бекъп тип Поддръжка на „Обърнат инкрементален“ бекъп |  |  |
|  | Архивиране на виртуални машини | Поддръжка на архивиране на виртуални машини без наличието на инсталиран специален агент в тях (Agentless Backup). |  |  |
|  | Копие на виртуална машина | Да позволява създаване на пълно копие на виртуална машина (Image-Level Backup). |  |  |
|  | Единична задача | Възможност за архивиране на множество виртуални машини едновременно посредством единична задача. |  |  |
|  | Стартиране на виртуална машина | Възможност за стартиране на виртуална машина директно от бекъп файла, без нужда от предварително възстановяване на машината. |  |  |
|  | Възстановяване на отделни файлове | Възможност за възстановяване на отделни файлове от архива на виртуалните машини (File Level Restore). |  |  |
|  | Възстановяване на обекти от приложения | Възможност за възстановяване на отделни обекти от приложения (Application Level Restore) – Active Directory, MS Exchange, MS SQL |  |  |
|  | Операционни системи | Да възстановява файлове от следните операционни системи: Linux, UNIX, Windows, Solaris, BSD |  |  |
|  | Изолирана среда | Възможност за създаване на изолирана среда и стартиране на виртуалната машина в нея с цел откриване и разрешаване на проблеми и тестване. |  |  |
|  | Възстановяване | Автоматично да проверява дали бекъпа подлежи на възстановяване. |  |  |
|  | Допълнителни инсталирани модули |  |  |  |
|  | Модул за автоматично дедубликиране на данните във виртуалната машина при създаване на бекъп файла. | Минимум лицензи: да покриват цялата описана виртуална инфраструктура без значение от броя на виртуалните машини |  |  |
|  | Модул за отдалечено репликиране на виртуалната машина | Минимум лицензи: да покриват цялата описана виртуална инфраструктура без значение от броя на виртуалните машини |  |  |
|  | Гаранция и поддръжка |  |  |  |
|  | Гранция и поддръжка | Минимум 24 месеца от производителя на оборудването, включително безплатно получаване на нови версии и актуализации на системния софтуер и включените допълнителни лицензи и абонаментни услуги. |  |  |
|  | Маршрутизатор | 2 броя |  |  |
|  | Общи данни |  |  |  |
|  | Производител / Марка | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Модел / Версия | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Продуктов код за поръчка | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Заемано място в 19" шкаф |  |  |  |
|  | Общо заемано място (размер) на предложената конфигурация в 19" шкаф (общо за всички бройки от позицията) | Максимум 6U |  |  |
|  | Интерфейси |  |  |  |
|  | Физически интерфейси | Наличие на: • 4х 10/100/1000 Mbps WAN RJ-45 (медни) порта, два от които да бъдат дублирани с два допълнителни оптични порта за SFP трансивъри. • 1x конзолнен порт. • 1 AUX порт,. • 2 USB порт. |  |  |
|  | Памет |  |  |  |
|  | DRAM | Минимум 1 GB |  |  |
|  | Флаш памет | Минимум 256 MB |  |  |
|  | Захранване |  |  |  |
|  | Резервиране на захранващия блок | (1+1) AC захранване |  |  |
|  | Допълнителни слотове |  |  |  |
|  | Допълнителни слотове за добавяне на сервизни карти | Възможност за добавяне или на до четири единични сервизни карти, или на до две единични и една двойна сервизни карти. |  |  |
|  | Допълнителни слотове за добавяне на различни I/O | Възможност за добавяне на до 3 интерфейсни (I/O)карти. |  |  |
|  | Свързване |  |  |  |
|  | Опции за свързване | • Ethernet 10BASE-T • Fast Ethernet 100BASE-T • Gigabit Ethernet |  |  |
|  | Стандарти |  |  |  |
|  | Поддържани стандарти | • PPP • PPPoE • MLPPP • MLFR (FR.15 and FR.16) • SRST • GRE • L2TPv3 • ACLs • NAT • Firewall • IPSec VPN • IPv6 |  |  |
|  | Протоколи |  |  |  |
|  | Поддържани протоколи | • RIPв2 • OSPFv3 • OSPFподдръжка на ABR type 3 LSA filtering • OSPF поддръжка на Graceful Shutdown • OSPF поддръжка на Inbound Filtering using Route Maps with a Distribute List • BGPv4 • BGP Soft Reset • BGP поддръжка на 4-байтови ASN • BGP поддръжка на BFD • BGP поддръжка на проследяване на следващия хоп • BGP поддръжка на multipath • PIM-SM • PIM Dense Mode State Refresh • MLD • NetFlow • Novell IPX • Radius • Tacacs+ • STP • NAT - Enhanced H.225/H.245 Forwarding Engine |  |  |
|  | Протоколи за управление |  |  |  |
|  | Поддържани протоколи за управление | SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, Telnet. |  |  |
|  | Поддържана спецификация |  |  |  |
|  | Поддържана спецификация | IEEE 802.1Q |  |  |
|  | Архитектура |  |  |  |
|  | Архитектура | Модулно шаси с подменяеми управляващи модули |  |  |
|  | Производителност |  |  |  |
|  | Производителност | Поддържана от производителя скорост на WAN достъпа (със вкл. Services) не по-малка от 300 Mbps. |  |  |
|  | Сигурност |  |  |  |
|  | Защитна стена | Защитна стена от типа Stateful и поддържаща политики базирани освен на IP адреси и на потребители и потребителски групи. Stateful Failover for IPSec. NBAR. Листи за контрол на достъпа. Базиран на роли достъп до командния ред. Базиран на роли RTBH. |  |  |
|  | Административни функционалности |  |  |  |
|  | Оnline hot-plug | Поддръжка на физическо изваждане или поставяне на сервизните модули по време на работа без рестартиране или спиране на маршрутизатора (online hot-plug). |  |  |
|  | Контролер за унифицирано управление | Възможност за монтаж на контролер за унифицирано управление на безжични точки – невключен в настоящата конфигурация. |  |  |
|  | Допълнителни функционалности в конфигурацията |  |  |  |
|  | VPN | Включена VPN функционалност: • Вградено хардуерно-базирано VPN криптиране. • Easy VPN Remote/server, Enhanced Easy VPN, Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), Group Encrypted Transport VPN (GET VPN), V3PN, MPLS VPN. • Multicast-VPN: Multicast Support for MPLS VPN. • SSL VPN. • IPsec Virtual Tunnel Interface. |  |  |
|  | MPLS |  |  |  |
|  | MPLS | Включена поддръжка на MPLS VPN, MPLS TE, MPLS Traffic Engineering. |  |  |
|  | Гаранция |  |  |  |
|  | Гаранция и софтуерна поддръжка | Минимум 36 месеца от производителя на оборудването, включително безплатно получаване на нови версии и актуализации на системния софтуер и включените допълнителни лицензи и абонаментни услуги. |  |  |
|  | Хардуерна поддръжка | 24 х 7 на място, в мястото на инсталация |  |  |
|  | Защитна стена | 2 броя |  |  |
|  | Общи данни |  |  |  |
|  | Производител / Марка | Да се специфицира точно |  |  |
|  | Модел / Версия | Да се специфицира точно |  |  |
|  | Продуктов код за поръчка | Да се специфицира точно |  |  |
|  | Заемано място в 19" шкаф |  |  |  |
|  | Общо заемано място (размер) на предложената конфигурация в 19" шкаф (общо за всички бройки от позицията) | 1U |  |  |
|  | Памет |  |  |  |
|  | RAM памет | 8 GB |  |  |
|  | Флаш памет | 8 GB |  |  |
|  | USB портаве |  |  |  |
|  | USB 2.0 портове | Минимум 2 броя |  |  |
|  | Интерфейси |  |  |  |
|  | Физически интерфейси | 8 x 1Gbps Ethernet и отделен порт за управление, възможност за разширение с още поне 6 медни или оптични порта чрез добавяне на I/O карти |  |  |
|  | Серийни портове |  |  |  |
|  | Серийни портове | Console |  |  |
|  | Протоколи |  |  |  |
|  | Протоколи за управление | SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, Telnet |  |  |
|  | Производителност |  |  |  |
|  | Пропусквателна способност на защитната стена (Firewall Throughput) в идеални условия с UDP трафик | Минимум 1.5 Gbps |  |  |
|  | Пропусквателна способност на защитната стена (Firewall Throughput) с мулти-протоколен трафик | Минимум 1 Gbps |  |  |
|  | Пропусквателна способност на защитната стена при едновременно включени IPS услуги | Минимум 500 Mbps |  |  |
|  | IPSec тунели |  |  |  |
|  | Брой едновременно поддържани IPSec VPN тунели с 3DES/AES криптиране | Минимум 500 тунела |  |  |
|  | Пропусквателна способност за IPSec VPN 3DES/AES криптиране | Минимум 300Mbps за криптирания трафик |  |  |
|  | Конекции |  |  |  |
|  | Брой поддържани едновременни конекции през защитната стена във всеки един момент | Минимум 480 000 конекции |  |  |
|  | Нови конекции в секунда | Минимум 15 000 броя в секунда |  |  |
|  | SSL VPN |  |  |  |
|  | SSL VPN | Да поддържа SSL VPN |  |  |
|  | VLANs |  |  |  |
|  | Брой логически интерфейса - VLANs | Минимум 170 броя |  |  |
|  | Включени допълнителни функционалности и абонаменти за услуги за защита |  |  |  |
|  | Включена Intrusion Detection & Prevention функционалност | Актуализация през Интернет, в близко до реалното време, на локална база данни със заплахи, зловреден код и репутация на сайтове и услуги, поддържана от производителя. Поддръжка на задаване на контекстни правила на Layer 7. Защита от "0-day" атаки. |  |  |
|  | Включена функционалност за контрол на съдържанието и достъпа до услуги | Блокиране на достъпа до определени уебсайтове и уеб-приложения на база репутацията им. Блокиране на достъпа на база филтриране по URL списъци. Контрол на достъпа до съдържание и услуги по потребители и роли, включително поддръжка за интеграция с Active Directory и LDAP. Контрол на достъпа по типове клиентски устройства. Контрол на достъпа на база приложения и микро-приложения, с поддръжка на грануларен контрол до социални мрежи и приложения. |  |  |
|  | Отказоустойчивост |  |  |  |
|  | Отказоустойчивост | Да поддържа както Active/Active така и Active/Standby конфигурации |  |  |
|  | Гаранция |  |  |  |
|  | Гаранция и поддръжка | Минимум 36 месеца от производителя на оборудването, включително безплатно получаване на нови версии и актуализации на системния софтуер и включените допълнителни лицензи и абонаментни услуги. |  |  |
|  | Хардуерна поддръжка | 24 х 7 на място, в мястото на инсталация |  |  |
|  | Комутатор | 2 броя |  |  |
|  | Общи данни |  |  |  |
|  | Производител / Марка | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Модел / Версия | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Продуктов код за поръчка | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Заемано място в 19" шкаф |  |  |  |
|  | Общо заемано място (размер) на предложената конфигурация в 19" шкаф (общо за всички бройки от позицията) | 2U |  |  |
|  | Хардуерен капацитет |  |  |  |
|  | Портове | 48x 10/100/1000 Mbps порта плюс един слот с монтиран модул за 2x10GB портове за оптична свързаност. |  |  |
|  | Стекване | • Комутаторът да предоставя възможност за стекване с до 8 други комутатора от същия тип, позволяващо управлението на всички комутатори като един цял. Всички необходими аксесоари (модули, кабели) за стекване на предложените бройки да бъдат доставени в комплектите, като се има предвид че комутаторите ще са монтирани един над друг. • Комутаторът да поддържа възможността за стекване с до три други комутатори от същия тип по начин позволяващ да се споделят всички захравания на всички стекнати комутатори между останалите членовете на стека. |  |  |
|  | DRAM | Минимум 256 MB |  |  |
|  | Флаш памет | Минимум 64 MB |  |  |
|  | Захранване | Комутаторът да разполага в настоящата си конфигурация с две захранвания, монтирани в шасито на комутатора (не външни). |  |  |
|  | Допустими работни параметри на околната среда | Работа при температура от -5 C до +45C Работа при влажност от 10% до 90% без конденз |  |  |
|  | Спецификации |  |  |  |
|  | Максимален брой на VLAN-и | Минимум 1000 броя |  |  |
|  | VLAN Ids | Минимум 4000 броя |  |  |
|  | Максимален размер на пакета (MTU) | Минимум 9216 bytes |  |  |
|  | Пропусквателна възможност | Минимум 150 Gbps |  |  |
|  | Производителност между устройства в комутаторен стек | Минимум 60 Gbps |  |  |
|  | Средно време между отказите (MTBF) | Минимум 170 000 часа |  |  |
|  | Протоколи |  |  |  |
|  | Поддържани протоколи | • Automatic QoS (AutoQoS). • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) • Link Aggregation Control Protocol (LACP) • Rapid Per Vlan Spanning Tree Protocol • IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol • IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) • IEEE 802.3x Flow Control • Internet Group Management Protocol (IGMP) • Multicast VLAN Registration (MVR) • Автоматично договаряне на скоростта и режима на работа за всички портове (half/full duplex) |  |  |
|  | Маршрутизиращи протоколи и други функции | • RIP, PIM v1 и v2 • OSPF, OSPFv3, EIGRP, EIGRPv6 • DHCP Snooping |  |  |
|  | Включена функционалност за осъществяване на сигурност | • IEE802.1x автентикация • Лист за филтриране на трафика на база порт и на база VLAN • TACACS+ и RADIUS автентикация • Включена поддръжка на Private VLAN • Комутаторът да позволява (включено в софтуерните възможности) възможността да се ограничава достъпът до определен порт по MAC адрес на мрежови хост, като това да се поддържа и по отношение на Private VLAN • QoS Packet Marking • Packet Based Storm Control • Комутаторът да позволява неговите портове автоматично да нагласят своите параметри според това какво у-во е закачено срещу тях (да разпознават хостове, телефони и др. мрежови у-ва) като това да става чрез използване на отворени стандарти като dot1x и RADIUS и по този начин да може да работи с у-ва и от други производители |  |  |
|  | Протоколи за управление | SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, Telnet, SSH и HTTPS |  |  |
|  | Включени опционални лицензи за разширена функционалност на базовата операционна система и комутатора като цяло | В предложената конфигурация задължително трябва да бъдат включени и калкулирани като цена, всички опционални софтуерни лицензи, които предлага съответния производител, за да се постигне пълния набор от функционалности, описан в техническите изисквания по позицията. |  |  |
|  | Гаранция |  |  |  |
|  | Гаранция и поддръжка | Минимум 36 месеца от производителя на оборудването, включително актуализации на системния софтуер и предложените допълнителни лицензи и абонаментни услуги. |  |  |
|  | Хардуерна поддръжка | 24 х 7 на място, в мястото на инсталация |  |  |
|  | Антивирусен софтуер | 1 комплект |  |  |
|  | Общи данни |  |  |  |
|  | Производител / Марка | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Модел / Версия | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Продуктов код за поръчка | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Основно изискване | Да покрива всички физически или виртуални файлови сървъри, пощенски сървъри под Windows и Linux, настолни компютри и лаптопи |  |  |
|  | Лицензи |  |  |  |
|  | Брой включени лицензи за сървъри | 5 броя сървъни лиценза, от които: 1 брой сървър под Windows Server 2003 R2 3 броя сървъри под Linux 1 брой сървър за електронна поща под Linux със защита за 100 броя пощенски кутии (SMTP Gateway защита) |  |  |
|  | Брой включени лицензи за работни станции | 100 броя за работни станции под Windows XP и Windows 7 |  |  |
|  | Управление |  |  |  |
|  | Централизирано управление | Да предоставя централизирана администрация от една конзола |  |  |
|  | Поддръжка |  |  |  |
|  | Поддръжка | Лиценз минимум за 12 месеца с възможност в рамките на лиценза за безплатно преминаване към всички новоизлезли версии на програмата, включително актуализации на дефинициите за защита от зловреден код и атаки. |  |  |
|  | Шкаф за монтаж на оборудване | 1 брой |  |  |
|  | Общи данни |  |  |  |
|  | Производител / Марка | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Модел / Версия | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Продуктов код за поръчка | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Параметри |  |  |  |
|  | EIA capacity | 42U |  |  |
|  | Дълбочина | Минимум 1000 мм |  |  |
|  | Полезен товар | Минимум 900 кг. |  |  |
|  | Параметри | • Предни и задни стабилизатори • Възможност за нивелиране на шкафа • Възможност за демонтиране на страничните врати • Перфорирани предни и задни врати |  |  |
|  | PDU |  |  |  |
|  | Тип на захранващите гнезда | IEC C13 |  |  |
|  | Брой захранващи гнезда | Минимум 24 броя |  |  |
|  | Окабеляване |  |  |  |
|  | Окабеляване | Да бъдат включени пълен комплект LAN кабели, необходими за включване и монтаж на всички устройства описани в техническата спецификация |  |  |
|  | Непрекъсваемо токозахранващо устройство | 2 броя |  |  |
|  | Общи данни |  |  |  |
|  | Производител / Марка | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Модел / Версия | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Продуктов код за поръчка | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Заемано място в 19" шкаф |  |  |  |
|  | Общо заемано място (размер) на предложената конфигурация в 19" шкаф (общо за всички бройки от позицията) | Максимум 6U |  |  |
|  | Параметри |  |  |  |
|  | Технология | Line Interactive или Online |  |  |
|  | Мощност | Минимум 6000 VA |  |  |
|  | Конструкция | За монтиране в шкаф |  |  |
|  | Изходи | Мин. 8 броя C13 и два броя C19 |  |  |
|  | Разклонители | Мин. 8 броя с мин. 4 гнезда всеки един |  |  |
|  | Батерии |  |  |  |
|  | Включени батерии | Включени батерии, осигуряващи минимум 25 мин. автономна работа при натоварване на 50 % или 10 мин. автономна работа при натоварване на 100% |  |  |
|  | Портове |  |  |  |
|  | Комуникационни портове | USB, Serial ports (RS232), Ethernet |  |  |
|  | Управление |  |  |  |
|  | Управление | Минимум 1 брой Network management card позволяваща достъп през SNMP и Web |  |  |
|  | Дисплей |  |  |  |
|  | Дисплей | Дисплей показващ различни параметри на устройството, като ниво на натоварване, ниво на батериите и др. |  |  |
|  | Гаранция |  |  |  |
|  | Гаранция | Минимум 36 месеца, включително и батериите |  |  |
|  | Платформа (софтуер) за виртуализация | 1 комплект |  |  |
|  | Общи данни |  |  |  |
|  | Производител / Марка | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Модел / Версия | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Продуктов код за поръчка | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Лицензи |  |  |  |
|  | Брой лицензи за физически машини | Лиценз за трите блейд сървъра от позиция 2 |  |  |
|  | Лиценз за мениджмънт сървър | Минимум 1 брой, с възможност за управление на всички специфицирани хостове за виртуализация |  |  |
|  | Хипервайзор |  |  |  |
|  | Инсталиране на хипервайзор | Поддръжка за инсталиране на хипервайзор директно върху сертифициран хардуер без необходимост от хост операционна система. |  |  |
|  | Виртуализация |  |  |  |
|  | Виртуализация | Пълна виртуализация на паметта, процесорите, логическите дискове и мрежовите адаптери |  |  |
|  | Специфични функции за виртуализация |  |  |  |
|  | Поддръжка на системни технологии за хардуерна виртуализация | Минимум AMD-V, Intel® VT (Virtualization Technology) |  |  |
|  | 64-битови гост-операционни системи (Guest OS) | Да поддържа 64-битови гост-операционни системи (Guest OS) |  |  |
|  | Поддръжка на разнородни операционни системи (Guest OS) | Минимум следните ОС: Windows 7, Windows 8 Windows Server 2003 / 2003R2 / 2008 / 2008R / 2012 Linux / Unix дистрибуции: OpenSUSE, SUSE Enterprise, RedHat Enterprise, Debian, FreeBSD, Ubuntu |  |  |
|  | Поддръжка на локални SSD дискове/модули инсталирани на хостовете за кеширане на I/O операциите | Задължително |  |  |
|  | Виртуални процесорни ядра |  |  |  |
|  | Брой виртуални процесорни ядра за една виртуална машина | Минимум 8 броя |  |  |
|  | Оперативна памет за виртуална машина |  |  |  |
|  | Максимален обем оперативна памет за една виртуална машина | Минимум 64GB |  |  |
|  | Отказоустойчивост |  |  |  |
|  | Възможност за клъстеризация на виртуални машини | Задължително |  |  |
|  | Автоматично рестартиране на виртуални машини върху работещ хост, в случай на отпадане на хоста, върху който работят | Задължително |  |  |
|  | Поддръжка на функционалност Boot from SAN за хипервайзора | Задължително |  |  |
|  | Управление |  |  |  |
|  | Централизирано управление и наблюдение на виртуалните машини и физическите хостове. Клиентско приложение с уеб интерфейс (GUI) работещо през стандартен Интернет браузър за управление и мониторинг на виртуалните машини и цялостната платформа. | Задължително |  |  |
|  | IPv6 |  |  |  |
|  | Поддръжка на IPv6 | Задължително |  |  |
|  | Миграция на сървъри |  |  |  |
|  | Възможност за мигриране (конвертиране) на физическа сървърна инсталация в нова виртуална машина без спиране на работа на сървъра (P2V) | Задължително |  |  |
|  | Поддръжка |  |  |  |
|  | Поддръжка и безаплатно получаване на нови версии | Минимум 36 месеца от производителя на хипервайзора |  |  |
|  | Електрическо табло | 1 брой |  |  |
|  | Общи данни |  |  |  |
|  | Производител / Марка | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Модел / Версия | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Продуктов код за поръчка | Да се специфицира точно от кандидата |  |  |
|  | Технически изисквания |  |  |  |
|  | Общи изисквания | За захранване на шкафа с комуникационно и компютърно оборудване. Да се предвиди разпределитело табло за свързване към UPS. Разпределителното табло да се предвиди за двойно захранване на шкафа – захранване А и захранване В (предпазител с 32 А за съществуващ UPS с модел APC Smart-UPS 3000 XLM.). Електрическото табло да бъде заключваемо стоманено-ламаринено или PVC с врата и преден прозрачен капак (за монтаж на стена или в ниша), оборудвани с автоматични предпазители, снабдени със защита срещу претоварване и късо съединение. Предпазител за захранване А, трябва да бъде оразмерен по мощност, съответстваща на мощността захранваща шкафа плюс 30% резерв. Монтажа на предпазителите да бъде на DIN шина и да гарантират лесната им подмяна с по мощни при необходимост. Да се предвиди и монтира аресторна защита. Да се предвиди място в таблото за два допълнителни предпазителя. |  |  |
|  | Гаранция |  |  |  |
|  | Гаранция | Минимум 36 месеца от производителя или асемблатора |  |  |

ДАТА: _____________ г.							ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Приложение № 1A – Подробна количествена сметка на стоките от предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение

Кандидатите представят на електронен носител подробна количествена сметка на компонентите и модулите съставляващи стоките от предмета на процедурата. С цел по-бърза и лесна валидация на предложените конфигурации, подробната количествена сметка трябва да бъде представена във формат MS Excel 2010 или еквивалентен (напр. ODF), в нормализирана таблица (1-ва нормална форма), която трябва да съдържа следните задължителни колони:

| Позиция от ТЗ | Продуктов код за поръчка | Описание на производителя от ценовата листа / конфигуратора | Брой |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

При несъответствие между информацията представена в Приложение № 1 - Техническо описание на стоките от предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение и Приложение № 1A – Подробна количествена сметка на стоките от предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение, за валидна се приема информацията, посочена в Приложение 1 № Техническо описание на стоките от предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение.

## ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

По чл. 22, л. 2, т. 1на ПМС 69/2013 г.

Долуподписаният/-ата(

_________________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________,

издадена на _________________ от МВР – гр. _______________,

(дата на издаване)                                                (място на издаване)

адрес:_____________________________________________________________,

(постоянен адрес)

в качеството си на ___________________________________________________________

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява –

напр. изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол

на кандидата и др.)

на _______________________________________________________, вписано в

(наименование на кандидата)

търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № _______________, със седалище _______________ и адрес на управление __________________________________________, тел.: _____________,

факс: __________________, ЕИК/ БУЛСТАТ __________________ - кандидат в процедура за

определяне на изпълнител с предмет “Закупуване на хардуер – доставка и системна интеграция на комуникационна и сървърна техника”,

(наименование на процедурата)

обявена чрез публична покана №.......... от дата...........

# Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е :

- не съм осъждан за някое от следните престъпления по Наказателния кодекс:

  - престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари;

  - подкуп;

  - участие в организирана престъпна група;

  - престъпления против собствеността;

  - престъпления против стопанството.

- Представляваният от мен кандидат не е обявен в несъстоятелност;

- Представляваният от мен кандидат не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура, съгласно законодателството на страната, в която е установен/регистриран (отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице);

- Аз и представляваният от мен кандидат не сме в състояние на конфликт на интереси с бенефициента или с член на управителен или контролен орган на бенефициента’

- Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност

- В следствие на друга процедура за определяне на изпълнител или отпускане на безвъзмездна финансова помощ, финансирана от бюджета на ЕО, представлявания от мен кандидат не е обявен в тежко нарушение на поръчката поради неизпълнение на свои договорни задължения;

- Аз и представляваният от мен кандидат не попадаме в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности;

- Аз и представляваният от мен кандидат не сме свързани лица по смисъла на § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с бенефициента или с член на управителен или контролен орган на бенефициента;

- В случай, че кандидатът   _____________________________________________

(наименование на кандидата)

бъде определен за изпълнител, ще представя доказателства за декларираните по т. 1 – 3 обстоятелства преди сключването на договора;

- При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно бенефициента (не по-късно от 7 дни от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства).

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

____________  20_____г.                                       ДЕКЛАРАТОР: _______________

(дата)

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

по чл. 87, ал. 6 на ДОПК

Долуподписаният/-ата( ________________________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________, издадена на

_________________ от МВР – гр. _______________,

(дата на издаване)                                                               (място на издаване)

aдрес:_____________________________________________________________________,

(постоянен адрес)

В качеството си на ___________________________________________________________

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на ____________________________________________________________, вписано в

(наименование на кандидата)

търговския регистър по фирмено дело № 		 по описа за    		 г. на ____________ окръжен (градски) съд, респ. в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: ______________, със седалище _______________  и  адрес  на управление ___________________________, тел.: _____________, факс: __________________, БУЛСТАТ __________________ - кандидат в процедура „избор с публична покана“ на изпълнител с предмет “Закупуване на хардуер – доставка и системна интеграция на комуникационна и сървърна техника”, обявена чрез публична покана №.......... от дата...........

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е :

Представляваното от мен…………………………………………………………. няма непогасени задължения по чл. 87 ал. 6 от Данъчно - осигурителния  процесуален кодекс (ДОПК).

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

____________  20_____г.       	Д Е К Л А Р А Т О Р: ___________________

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

за истинност на предоставената информация

Долуподписаният/-ата(_________________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________, издадена на

_________________ от МВР – гр. _______________,

(дата на издаване)                                (място на издаване)

адрес:_____________________________________________________________________,

(постоянен адрес)

В качеството си на ___________________________________________________________

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на ____________________________________________________________, вписано в

(наименование на кандидата)

търговския регистър по фирмено дело № 		 по описа за    		 г. на ____________ окръжен (градски) съд, респ. в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: ______________, със седалище _______________  и  адрес  на управление ___________________________, тел.: _____________, факс: _____________, БУЛСТАТ __________________ - кандидат в

процедура „избор с публична покана“ на изпълнител с предмет “Закупуване на хардуер – доставка и системна интеграция на комуникационна и сървърна техника”, обявена чрез публична покана №.......... от дата...........

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е :

При участието си в провежданата от вас процедура „избор с публична покана“, не предоставям невярна и/или подвеждаща информация, в т.ч.документи с невярно съдържание, неистински документи, посочване на факти и обстоятелства, неотговарящи на истината или в изопачен вид, които въвеждат в заблуждение, или които ме поставят в по-благоприятно положение спрямо останалите участници в процедурата.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

____________  20_____г.       			Д Е К Л А Р А Т О Р: ___________________

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р

За закупуване на хардуер – доставка и системна интеграция на комуникационна и сървърна техника по проект

„Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите

на работната сила по браншове и региони”” (проекта), по Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР)

Днес………………... в гр. София, между:

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА – съюз на българския бизнес, със седалище и адрес: гр. София, ул. Алабин № 16-20, регистрирана с решение по ф.д. № 1885/90 г. на СГС, БУЛСТАТ: 831391124, представлявана от Божидар Василев Данев – Изпълнителен председател на БСК, бенефициент по Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009г., сключен между Агенция по заетостта и  Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, наричана за краткост КУПУВАЧ, от една страна,

и

„………..”със седалище и адрес на управление ..представлявано от ….,  ЕИК ………, наричан по долу за краткост  ПРОДАВАЧ, от друга страна,

на основание чл. 20 от Постановление № 69 от 11 март 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз, съвместната Оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство и Норвежкия финансов механизъм (обн. бр.27 от 15 Март 2013г.) се сключи настоящият договор за следното

# І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА правото на собственост върху Комуникационна и сървърна техника, наричани по-долу Оборудването, срещу цена, която КУПУВАЧЪТ се задължава да му заплати, в размера и при условията, уговорени с настоящия договор.

(2) Оборудването е описано подробно в техническо задание на КУПУВАЧА и оферта на ПРОДАВАЧА, които са неразделна част от настоящия договор.

# ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 2. (1) ПРОДАВАЧЪТ се задължава да:

1. прехвърли правото на собственост върху  оборудването  на КУПУВАЧА;

2. пази оборудването с грижата на добър търговец до предаването му на КУПУВАЧА;

3. предаде на КУПУВАЧА оборудването, заедно с цялата съпътстваща документация – експлоатационна документация, документация, свързана с обучението, лицензи за софтуера, сертификати за произход, гаранционни карти и др.

4. да извърши инсталация и тестване на оборудването и обучение на двама системни инженери от персонала на КУПУВАЧА, съобразно сроковете и условията на настоящия договор.

5. издаде оригинална фактура на КУПУВАЧА, като включи изричен текст във фактурата, че доставката е извършена „по договор № BG051PO001-2.1.06 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

6. осигури гаранционно обслужване, профилактика и сервиз, съобразно заложените в заданието и  техническата оферта срокове.

7. подпише с КУПУВАЧА междинни приемо-предавателни и констативни протоколи за отделните етапи на приемане на оборудването и окончателен приемо-предавателен протокол за цялостното изпълнение на дейността.

8. пази търговската и професионална тайна на КУПУВАЧА, които са му станали известни в процеса на изпълнение на настоящия договор. ПРОДАВАЧЪТ няма право да разгласява, разпространява (възмездно и/или безвъзмездно, от свое и/или от чуждо име) информацията, до която има достъп във връзка с изпълнението на този договор.

9. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да запази поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или други материали в срок не по – малък от 3 години след приключване на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

(2) ПРОДАВАЧЪТ няма право да преотстъпва на трети лица изпълнението на предмета на договора. В случай, че ПРОДАВАЧЪТ предостави на трети лица изпълнението на задълженията си по Договора, той отговаря пред КУПУВАЧА за действително причинени вреди в резултат на неизпълнение.

(3) ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно КУПУВАЧА относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

(4) КУПУВАЧЪТ не носи отговорност за наранявания или вреди, нанесени на служителите или имуществото на Изпълнителя по време на изпълнение на предмета на настоящия договор или като последица от него. Бенефициентът не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън предвидените по чл. ІІ от настоящия договор. Изпълнителят поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди и наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на предмета на настоящия договор

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право да получи договореното възнаграждение, по начина и в срока, определени в настоящия Договор.

Чл. 4. КУПУВАЧЪТ се задължава да:

1. заплати на ПРОДАВАЧА уговорената цена в размера и при условията на настоящия договор;

2. да получи оборудването, при условията на настоящия договор;

3. да прегледа оборудването при получаването му и, ако има възражения, да уведоми незабавно ПРОДАВАЧА.

4. предостави на ПРОДАВАЧА при сключване на договора Ръководството за конкретни бенефициенти по изпълнение и управление на проекти, когато конкретен бенефициент и договарящ орган са в рамките на различни институции.

5. предостави на ПРОДАВАЧА при сключването на договора Общите и административни разпоредби при изпълнение на договор за директно предоставяне на финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

6. подпише с ПРОДАВАЧА  междинни приемо-предавателни и констативни протоколи за отделните етапи на приемане на оборудването и окончателен приемо-предавателен протокол за цялостното изпълнение на дейността.

III. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

Чл. 5 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде оборудването в ….-дневен срок от датата на сключване на договора.

(2) Оборудването се предава на КУПУВАЧА в административната сграда на БСК, гр. София, ул. Алабин 16-20, заедно с подходяща подробна експлоатационна документация (на електронен или хартиен носител) за нуждите на неговото използване, поддържане и администриране - на английски или български език, в т.ч. ръководства на потребителя и администратора, документация, свързана с обучението, лицензи за софтуера, сертификати за произход, гаранционни карти и др.

(3) Разходите по транспортирането на оборудването до мястото на предаването и рискът от случайното му погиване са за сметка на ПРОДАВАЧА.

Чл. 6 (1) Етапите на примане на оборудването са както следва:

1. Доставка:

1.1. при предаването на оборудването, представители на страните подписват приемо-предавателен протокол, с който удостоверяват датата на доставката и физическото й предаване в административната сграда на КУПУВАЧА.

1.2. КУПУВАЧЪТ разполага с 5 работни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по предходната алинея за преглеждане за недостатъци. В случай, че предаденото оборудване отговаря на исикванията на чл. 1, ал. 2 от настоящия договор, КУПУВАЧЪТ съставя и предоставя на ПРОДАВАЧА констативен протокол, който е основание за стартиране на процедурата по инсталация и тестване на оборудването.

1.3. Когато оборудването не отговаря на изискванията, посочени в чл. 1, ал.2 от настоящия договор, КУПУВАЧЪТ следва да уведоми ПРОДАВАЧА в рамките на срока по чл. 6, ал. 1, т. 1.2. В този случай ПРОДАВАЧЪТ се задължава да отстрани нередовностите в срок до 10 работни дни, считано от получаването на уведомлението на КУПУВАЧА.

2. Инсталация и тестване

2.1. Инсталацията обхваща цялата последователност на инсталиране на всички компоненти на оборудването от доставката в посочените помещения и разопаковането им до пълното окабеляване, инсталиране на софтуера и провеждане на тестове за доказване на нормалната работоспособност на софтуера и хардуера.

2.2. Процедурите за приемни изпитания обхващат тестване на всички доставени модули.

2.3. Входното електрическо захранване се осигурява от КУПУВАЧА.

2.4. Успешното завършване на процеса по инсталация и тестване се удостоверява от страните с подписване на двустранен констативен  протокол.

IV. ОБУЧЕНИЕ

Чл. 7 (1) ПРОДАВАЧЪТ провежда обучение на двама системни инженери, служители на КУПУВАЧА.

(2) Обучението трябва да бъде проведено с необходимото качество и по начин, гарантиращ, че системните инженери сами ще могат да работят с доставените продукти.

(3) Обучението обхваща инсталиране, пускане в нормална експлоатация, конфигуриране, администриране и работа с доставеното оборудване.

(4) Обучението се провежда в гр. София

(5) Езикът на обучението е български.

(6) ПРОДАВАЧЪТ покрива всички разходи, свързани с обучението, в т.ч. документация и учебни материали (в електронен формат и хартиени копия).

(7) Обучението стартира до пет работни дни след подписване на двустранен констативен протокол за успешно завършване на процеса по инсталация и тестване.

(8) Обучението е с обща продължителност ...........работни дни, съгласно офертата на ПРОДАВАЧА.

Чл. 8 След приключване на обучението, страните подписват окончателен примо-предавателен протокол за цялостното изпълнение на дейността.

V. ОТГОВОРНОСТ. ПРОФИЛАКТИКА И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 9 (1) ПРОДАВАЧЪТ отговаря за недостатъците на продаденото оборудване, които намаляват съществено неговата цена или  годност за употреба.

(2) В случаите по предходната алинея КУПУВАЧЪТ разполага с някое от следните права:

1. да върне оборудването и да иска обратно цената заедно с разноските за продажбата;

2. да задържи оборудването и да иска намаляване на цената;

3. да отстрани недостатъците за сметка на ПРОДАВАЧА;

# 4. да иска да му бъде предадено оборудване без недостатъци в замяна на това, която е получил с недостатъци.

Чл. 10 КУПУВАЧЪТ има правата по предходния член и когато оборудването е погинало или е било повредено, ако това е станало поради неговите недостатъци или поради случайно събитие.

Чл. 11 ПРОДАВАЧЪТ е отговорен за възстановяване на щети на собствеността на КУПУВАЧА, ако по време на доставка, инсталация и отстраняване на технически проблем, причини каквато и да е повреда.

Чл.12 ПРОДАВАЧЪТ не отговаря за повреди и отклонения от качеството на оборудването, възникнали вследствие на неговата  неправилна употреба и експлоатация от страна на купувача.

Чл. 13 ПРОДАВАЧЪТ поема гаранция за качеството на оборудването и за годността му за употреба за срок, както следва:

1. Шаси за Блейд сървър  - ……г., считано от датата на успешното приключване на приемните изпитания (тестове) и след подписване на приемо-предавателен протокол.

2. Блейд сървър -  ……г., считано от датата на успешното приключване на приемните изпитания (тестове) и след подписване на приемо-предавателен протокол.

3. Дисков масив – ……г., считано от датата на успешното приключване на приемните изпитания (тестове) и след подписване на приемо-предавателен протокол.

4. Устройство за архивиране на данни - ……г., считано от датата на успешното приключване на приемните изпитания (тестове) и след подписване на окончателен приемо-предавателен протокол.

5. Маршрутизатор – .... г., считано от датата на успешното приключване на приемните изпитания (тестове) и след подписване на приемо-предавателен протокол.

6. Защитна стена – ……г., считано от датата на успешното приключване на приемните изпитания (тестове)  и след подписване на приемо-предавателен протокол.

7. Комутатор –……г., считано от датата на успешното приключване на приемните изпитания (тестове) и след подписване на приемо-предавателен протокол.

8. Непрекъсваемо токозахранващо устройство – ……г., считано от датата на успешното приключване на приемните изпитания (тестове) и след подписване на приемо-предавателен протокол.

Чл. 14 (1) ПРОДАВАЧЪТ се задължава да отстрани безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения в предходната алинея гаранционен срок, като за срока на гаранцията осигурява поддръжка в град София.

(2) Гаранционното обслужване трябва се извършва на място, там където е монтирана техниката, като всички разходи за осъществяване на дейностите (включително транспортните), по възстановяване на оборудването и нормалния режим на работа в съответното местонахождение, са за сметка на ПРОДАВАЧА.

(3) Незабавно след възникване на повреда, КУПУВАЧЪТ отправя до ПРОДАВАЧА заявка на телефон ............... до центъра за приемане на заявките за обслужване с работно време ........ или  на факс..................., e-mail ………… с информация за характера и условията, при които е възникнала повредата.

(4) До 24 часа от получаване на писмената заявка ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предприеме действия за отстраняване на повредата, като последната бъде отстранена в 2-дневен срок от датата на подаване на писмената заявка от КУПУВАЧА. За възникналата повреда, след пристигане на място на представители на ПРОДАВАЧА за отстраняването й, се съставя двустранен констативен протокол, в който се описват характера на повредата, установени дефекти и/или отклонения в техниката, начин за тяхното отстраняване и евентуално споразумението за замяна.

(5) В случай, че констатираната повреда не може да бъде отстранена, ПРОДАВАЧЪТ заменя за своя сметка дефектиралото устройство с ново - от същия или по-висок клас.

(6) При настъпване на трета повреда на една и съща позиция през време на гаранционния срок Кандидатът подменя оборудването с ново такова, в срок до 14 дни от третата заявка.

Чл. 14  След изтичането на гаранционния срок, ПРОДАВАЧЪТ осигурява платен сервиз на оборудването.

Чл. 15. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да извършва профилактика на техниката – предмет на договора, на всеки 3 месеца, в рамките на гаранционния срок, без да се прекъсва работния процес на КУПУВАЧА, за което се съставя и подписва двустранен протокол от упълномощени представители на страните.

# VІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 16. Общата стойност на  договора е в размер на ……………….. без ДДС.

Чл. 17. (1) КУПУВАЧЪТ ще заплати сумата по чл. 16 по банкова сметка на ПРОДАВАЧА, в срок от 5 работни дни  след подписване на двустранен констативен протокол за успешно внедряване и тестване на оборудването по чл. 6, ал. 1, т. 2.4.

(2) Плащането се извършва срещу представена оригинална фактура от ПРОДАВАЧА.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 18. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването й.

Чл. 19. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

Чл. 20. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

Чл. 21. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

# VІII. СРОК НА ДОГОВОРА.ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 22. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и продължава действието си до подписаване на окончателен приемо-предавателен протокол за цялостно извършване на дейността по настоящия договор.

Чл. 23. (1) Договорът се прекратява:

1. с подписване на приемо-предавателен протокол без възражение от страна на КУПУВАЧА;

2. след съгласуване с Управляващия орган (УО) и Договарящия орган (ДО),  при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълни задълженията си по договора. В този случай прекратяването настъпва от датата на съгласието на УО, ДО и страните подписват протокол, с който уреждат окончателно  финансовите си отношения.

# IX. ГАРАНЦИИ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. (1) ПРОДАВАЧЪТ представя на КУПУВАЧА банкова или парична гаранция за добро изпълнение в размер на 1 % от стойността на договора  при подписване на настоящия договор, със срок на валидност до изтичане на срока за изпълнение на всички възложени дейности.

(2) При представяне на парична гаранция сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на КУПУВАЧА, в Търговска банка Д, IBAN:…….., BIC:………

(3) КУПУВАЧЪТ освобождава гаранцията по ал. 1 в срок от 5 работни дни, от подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за цялостно извършване на дейността по настоящия договор.

(4) КУПУВАЧЪТ може да пристъпи към упражняване правата по издадената в негова полза гаранция, когато е налице неизпълнение задълженията на ПРОДАВАЧА по настоящия договор.

(5) КУПУВАЧЪТ има право на обезщетение в пълен размер на претърпените вреди от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, когато надвишават стойността на гаранцията.

X.НЕУСТОЙКИ

Чл. 25. В случай на неспазване на сроковете по този договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на договора за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от нейния размер.

Чл. 26 При неизпълнение на задълженията по договора 10% (десет процента) върху стойността на неизпълнените дейности.

# ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 27 Настоящият договор може да бъде изменян или допълван само по реда на Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз.

Чл. 28 За всички неуредени въпроси с договора се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 29 Спорните въпроси, възникнали в хода на изпълнението на настоящия договор се решават с писмени споразумения между страните, а при невъзможност за постигане на съгласие спорът ще се решава от съответния компетентен съд;

Чл. 30 Неразделна част от договора са офертата на ПРОДАВАЧА и документите, приложени към нея.

Чл. 31 Страните гарантират, че условията приложими към КУПУВАЧА по членове 1, 4, 5, 6 и 14 от Общите и административни разпоредби при изпълнение на договор за директно предоставяне на финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013 г. се отнасят до ПРОДАВАЧА.

Чл. 32 Страните по договора определят лица за контакт както следва:

от страна на КУПУВАЧА г-н ……………………………………………..тел…………………..

от страна на ПРОДАВАЧА г-н……………………………………………..тел…………………..

Договорът  е съставен и подписан в три еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

# КУПУВАЧ:							ПРОДАВАЧ:

# Footnotes

( Декларацията се подписва от всяко едно от лицата, посочени в чл. 22, ал. 3 на ПМС №  69/2013г.

( Декларацията се подписва от всяко едно от лицата, посочени в чл. 22, ал. 3 на ПМС №  69/2013г.

( Декларацията се подписва от всяко едно от лицата, посочени в чл. 22, ал. 3 на ПМС №  69/2013г.